문서번호	시설관리과-26229
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		북부수도사업소장
박미영		천성훈		12/13 김두성
협 조

2017년 강북구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역 결과 보고

2017. 12.

북부수도사업소

시 설 관 리 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 강북구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역 결과 보고

서울시 맨홀관리지침에서 정하는 맨홀점검으로 맨홀의 구조안전성 확보 및 체계적인 관리를 위한 「2017년 강북구 관내 상수도 맨홀 정밀점검」을 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		용역개요

□ 관련근거

❍ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11510, 2016. 7. 20.)

❍ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장방침, ‘16. 8. 23.)

❍ 2017년 상수도맨홀 점검 시행계획(본부장방침,  ‘17. 1. 24.)

□ 용역현황

❍ 용 역 명 : 2017년 강북구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역

❍ 계약금액 : 일억칠천삼백사십팔만이천원정(￦173,482,000)

❍ 용역기간 : 2017. 3. 27. ~ 2017. 12. 15.

❍ 용역업체 : ㈜한국시설안전연구원 안평기

❍ 용역대상 : 맨홀 6,250개소

지역	구분	개소	구경(㎜)	비고
계		6,250
강북구	소형 및 중형	250	350이하
	원형	5,525
	구형	475

(단위 : 개소)

□ 과업내용

❍ 맨홀 상태판단기준에 따라 맨홀상태 평가

- 맨홀 외부(맨홀뚜껑, 주변포장)평가에 따른 조사표 작성(종합평가)

- 맨홀 내부(맨홀본체)평가에 따른 조사표 작성(종합평가)

❍ 맨홀 정밀점검(상태평가) 자료 시스템 입력

- 서울시 포장도로관리시스템(맨홀)에 평가자료 입력

Ⅱ		정밀점검 실적

□ 맨홀 점검실적

구분	소형,중형	원형	구형	계
주간수행	250	5,525	475	6,250
야간수행
외부조사만 수행
계	250	5,525	475	6,250
❍ 변 경
구분	소형,중형	원형	구형	계
주간수행	1,518	3,073	72	4,663
야간수행	53	316	149	518
외부조사만 수행		43		43
계	1,571	3,432	221	5,224

❍ 당 초

❍ 점검실적 변경 사유

- 당초 소화전 물량이 포함되어 소화전 물량 감소(소화전 728개소)

- GIS자료와 상이하여 현장조사 시 맨홀 형태 변경 및 위치없음

- 정밀점검 불가지역 제외(미아9-1재개발 지역 : 72개소)

Ⅲ		맨홀 상태 평가 결과

□ 맨홀 상태별 점검 결과

❍ 맨홀 손상 세부 현황

상 태	물량 (m,㎡,㎥,EA)	개소	비 고
계		3,977
이격(개소)	6.00	6
외부 0.3mm미만 균열(m)	32.60	28
외부 0.3mm이상 균열(m)	56.27	56
내부 0.3mm미만 균열(m)	2.80	5
내부 0.3mm이상 균열(m)	11.40	11
높이조정부 파손	2.00	2
철근노출(㎡)	30.05	371
파손(㎡)	21.13	108
FRP파손(㎡)	0.06	1
뿌리침입(개소)	2.25	3
누수(개소)	8.49	8
재료분리(㎡)	0.01	1
뚜껑 손잡이 망실(개소)	18.00	18
뚜껑 연결홈 망실(개소)	11.00	11
맨홀 뚜껑 파손(개소)	2.00	2
부식(개소)	2324.00	2324
타일탈락(개소)	8.00	8
침입수(㎡)	70.44	179
덜컹거림(개소)	9.00	9
조적파손(㎡)	0.74	6
조적이탈(개소)	1.00	1
포트홀(㎡)	88.67	54
흄관이탈(개소)	14.62	30
흄관파손(㎡)	4.40	32
토사퇴적(㎥)	1.61	3
망상균열(㎡)	154.54	81
표면마모(개소)	86.00	86
틀간 단차(개소)	92.00	92
주변포장 단차(개소)	441.00	441

▶ 맨홀 외부 손상

▶  맨홀 내부 손상

❍ 조사 불가 현황(일부 외부조사만 실시)

구 분	계	재개발	고착	침수	토사	위치없음 (GIS상이)
개 소	413	72	37	4	2	298

구분	A	B	C	D	E	합계
외부(개소)	2,466	36	2,127	390	204	5,224
비율(%)	47.2	0.7	40.7	7.5	3.9
내부(개소)	4,832	283	25	46	2	5,181
비율(%)	93.3	5.5	0.4	0.7	0.1

□ 맨홀 안전등급 평가결과

< 안전등급에 따른 시설물의 상태 및 정비순위 >

구 분	시설물의 상태		정비순위
	맨홀 외부	맨홀 내부
A (우수)	이상 없음	이상 없음
B (양호)	기능은 양호하고 경과 관찰이 필요	기능은 양호하고 노후화가 시작된 상태	지속 관리대상
C (보통)	기능 저하 방지의 계획적인 조치 필요	기능은 유지되나 노후화가 진행 중인 상태	계획적 정비대상
D (미흡)	조속한 조치 필요하고 사용제한 여부 결정	기능이 저하되고 노후화가 심한 상태	조기 정비대상
E (불량)	안전에 위험이 있어 긴급한 조치 필요	맨홀 사용이 곤란하며 긴급한 조치 필요	즉각 정비대상

Ⅳ		정비 계획

□ 시설물 정비 우선 순위에 의거 등급에 따라 순차적(E등급 → C등급) 으로 정비

□ E등급에 대해서는 2018년 사업소별 배정된 예산(노후밸브 정비) 범위에서 우선 정비하고 나머지 등급은 2019년도 예산 반영하여 정비

□ 조사 불가 물량 (고착, 침수, 토사적치)과 불량맨홀 등은 2017년도  연가단가계약 업체에 작업지시하여 보수·정비

Ⅴ		향후계획

□ 맨홀 정밀점검 물량 변경에 따른 설계변경 시행

□ GIS 속성자료 상이한 부분 수정 요청

□ 정밀점검 용역 안전등급에 따른 맨홀의 철저한 안전관리

붙임  종합보고서(2017년 강북구관내 맨홀정밀점검 용역)1부. 끝.