문서번호	요금과-40190
결재일자	2017.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	12/15 박영헌
협조

유수율현황 및 분석보고

2017. 12. 15

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼10월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	95.90	90.67	98.07	97.98	94.80	94.65	95.30	98.16	97.96
목표대비 증 감	0.4	-0.58	1.41	1.41	-0.7	0.35	0.25	0.49	0.35

○ 전년대비 누계(1-10월)                                                                                                                        (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.90	90.67	98.07	97.98	94.80	94.65	95.30	98.16	97.96
2016년	95.54	89.28	98.72	96.61	95.74	94.30	95.08	98.02	97.79
증감(%)	0.36	1.39	-0.65	1.37	-0.94	0.35	0.22	0.14	0.17

○ 최근2월(9∼10월) 전년대비                                                                                                                     (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.11	88.89	96.82	98.44	95.79	94.11	93.26	97.97	96.22
2016년	94.54	88.81	98.12	96.93	93.16	93.63	93.58	96.73	95.82
증 감	0.57	0.08	-1.3	1.51	2.63	0.48	-0.32	1.24	0.4

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-10월	974,295	960,855	-13,440	-1.38	103,789	103,304	-485	-0.47	0.91
	7 월	103,737	103,227	-510	-0.49	11,022	11,188	166	1.51	2.00
	8 월	104,875	101,388	-3,487	-3.32	11,111	11,012	-99	-0.89	2.43
	9 월	97,026	96,704	-322	-0.33	10,418	10,469	52	0.50	0.83
	10 월	98,354	95,273	-3,081	-3.13	10,423	10,285	-139	-1.33	1.80
	11 월	93,570	93,406	-164	-0.17	10,024	10,067	43	0.43	0.60
조정량	1-10월	930,878	921,506	-9,372	-1.01	102,456	101,310	-1,146	-1.12	-0.11
	7 월	100,063	97,323	-2,740	-2.74	11,751	11,363	-388	-3.30	-0.56
	8 월	98,830	97,218	-1,612	-1.63	10,143	10,012	-131	-1.29	+0.34
	9 월	92,555	91,582	-973	-1.05	10,971	10,850	-121	-1.10	-0.05
	10 월	92,151	90,715	-1,436	-1.56	9,478	9,245	-233	-2.46	-0.90

3.  중블록별 현황

○ 구별 중블록별 유수율 현황

< 서대문구>

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.11	98.20	99.10	99.70	97.80	95.50	92.70
목표대비증감(%)		+3.11	+0.95	+26.96	-4.80	+2.41	-7.96	-2.01
기간별 대 비	1 ∼10월	100.22	99.15	126.06	94.90	100.21	87.54	90.69
	9 ∼10월	101.21	97.89	110.21	112.99	95.60	85.35	93.18
반기별	1 ∼ 6월	99.73	99.62	124.92	95.62	101.16	86.52	89.08
	7 ∼10월	100.91	98.48	127.71	93.91	98.88	89.09	93.11

< 마 포 구 >

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
목표대비증감(%)		+3.83	+2.85	+5.32	-2.86	+7.73	-4.26
기간별 대 비	1 ∼10월	98.80	100.95	103.72	89.34	100.48	89.16
	9 ∼10월	96.11	94.97	97.85	90.27	98.26	103.78
반기별	1 ∼ 6월	100.79	105.53	105.22	92.18	102.07	81.88
	7 ∼10월	96.06	95.06	101.69	85.48	98.23	104.10

< 은 평 구 >

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		97.90	98.30	98.80	99.10	95.40
목표대비증감(%)		-2.39	-0.09	-13.54	+9.64	-5.68
기간별 대 비	1 ∼10월	95.51	98.21	85.26	108.74	89.72
	9 ∼10월	94.73	94.90	88.20	109.08	92.06
반기별	1 ∼ 6월	97.02	101.96	83.03	110.43	88.59
	7 ∼10월	93.37	93.08	88.65	106.26	91.30

※ 과소기준 91.09%

4.  가압구역 유수율

총 27개 가압구역 중 7개 가압구역만 정상 범위내 유수율이고, 최근 2개월 유수율도 7개 가압구역만 정상 범위내 유수율을 보이고 있음.

○ 서대문구 - 15개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
1-10월	93.2	100.6	97.2	89.3	94.4	76.5	68.1	87.2	90.1	89.1
최근2월 (9-10월)	106.1	94.7	96.8	83.7	96.7	94.5	55.7	81.9	90.0	90.7

구 분	북가좌2증압	연희3 증 압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
1-10월	113.0	85.7	93.2	85.2	88.1
최근2월 (9-10월)	111.3	85.1	91.5	84.9	73.5

○ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
1-10월	93.0	102.1	81.1	87.5	101.3	109.5	87.8
최근2월 (9-10월)	94.0	98.6	107.3	84.6	100.1	90.3	81.3

○ 은 평 구 - 5개소

구 분	녹 신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
1-10월	80.0	99.5	92.3	80.4	55.2
최근2월 (9-10월)	77.1	100.8	90.9	84.8	86.9

※ 과소기준 91.09%

5. 유수율향상 T/F팀 회의 개최

○ 회의일시 :  12. 19(화) 16 : 00  4층회의실

○ 보 고

-  유수율 총괄 현황 및 문제점 보고(유수율총괄팀)

○ 토론사항

① 중블록별 공급량의 기복이 심한원인과 해소대책 집중논의

- 지금까지 많은 기간 동안 문제점으로 지적해 왔으나 아직까지 개선되지 않고            있는 원인을 심도 있게 논의해 보고자 함.

② 가압구역 과대, 과소지역 해소대책

- 중블록과 같이 계속 문제점으로 지적되어 왔으나 개선되지 않는 원인을 지역            담당별로 지금까지 무슨 노력을 했으며, 앞으로 어떻게 하는 것이 바람직한 대처          방법인지을 강구해서 토론에 임해 주시기 바람.

③ 유수율분야 평가 매뉴얼 중 개선요구 검토

- 2017년도 유수율분야 평가 매뉴얼 중 개선이 필요한 분야가 뭔지 2018년도에는          어떻게 대처해 갈지 등도 과별로 검토해 보고, 검토결과를 발표해 주기바람.

④ 2018년 유수율 적정목표 설정 대비

- 2017년 상반기(1∼6월) 유수율 99.17%, 7월∼10월 유수율 96.06%로 시간이            갈수록 유수율은 떨어지고 있음

- 지금까지 유수율 목표설정은 전년도 유수율을 근거로 신년도 목표를 설정했던           관례로 볼 때  2018년 우리사업소 유수율 적정목표 설정을 위한 많은 노력과           대책이 요구됨.

○ 회의참석 대상 확대

- 기존참석자 :  유수율T/F 6개 팀장, 공급량관리 1.2팀 담당

- 추가 참석대상 : 3개구 직반장, 유량계 담당

별  첨 1  사업소별 유수율 현황 1부

2. 가압구역별 유수율 현황 1부 끝.