문서번호	급수운영과-30783
결재일자	2017.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최선보	강동길	전결 12/18 최철민
협 조

『가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사』 공사실정 보고에 따른 사업소 검토의견

2017. 12.

남부수도사업소

급수운영과

「가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사」

공사실정 보고에 따른 사업소 검토의견

우리사업소에서 발주하여 서울시설공단에서 감독중인 「가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사」 현장실정 보고에 따른 검토 의견을 보고 드림

***공사현황

가. 공 사 명 : 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017.  4. 25 ~ 2017. 12. 26

다. 도 급 액 : 721,029,420원

라. 공사개요 : D=80~300㎜  L=2,146m

마. 도 급 자 : 씨에스이엔지(주) 대표 한청수

바. 감 독 자 : 서울시설공단 서홍석

2. 보고내용 및 검토의견

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
1	횡단굴착	• 횡단굴착 설계시 관로 연장대비 100m당 1개소(L=5m)로 설계하여, 22개소(1구간 16개소, 2구간 6개소)를 실제 시행한바 각종 타기관 지하시설물 과다로 신관 부설위치 추가결정이 어려워 추가 횡단 굴착승인 및 인력:기계 굴착비율 조정을 요청함.	•『타당함』 • 현장여건에 맞게 횡단굴착(당초: 22개소 →변경: 40개소) 개소수 변경 및 인력:기계 굴착비율(인력 50%→10%, 기계 50%→90%)로 시공토록 승인코자 함 • 개략공사비 : 증)682천원
		• 기존관 PE는 재활용 및 고재처리가 불가 하여 무대처리 반영 요청함	•『타당함』 • 현장여건에 맞게 무대처리 반영 승인
2	기존관 활용	• 가산동547-3~371-81번지앞 사거리 횡단을 위한 확인굴착 결과 각종 타기관 지하시설물 산재로 사거리 횡단부설이 불가한 상태로, • 7호선 지하철공사로 인해 기이설된 것으로 판단되는 개량된(시편확인됨) 기존관 300㎜에 횡단 없이 부설예정인 신관 300㎜에 연결 승인을 요청함.	•『타당함』 • 현장여건에 맞게 기존관을 활용하여 기존관과 신관 연결하여 부설토록 승인코자 함 • 개략공사비 : 감)4,444천원

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
3	기존관 활용	• 가산동459-29~459-28번지앞 사거리 횡단을 위한 확인굴착 결과 각종 타기관 지하시설물 산재로 사거리 횡단부설이 어려운 상태로, (하수박스 3.0*2.0, 상단 0.7m) • 타기관에서 이설 요청하여 기이설된 것으로 판단되는 개량된 기존관 150㎜에 횡단 없이 부설예정인 신관 300㎜에 연결승인을 요청함.	•『타당함』 • 현장여건에 맞게 기존관을 활용하여 기존관과 신관 연결하여 부설토록 승인코자 함 • 개략공사비 : 감)2,500천원

3. 조치의견

가. 위 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보하여 공사 시행에

차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 공사실정보고 공문 각1부.

2. 공사실정 보고서 각1부.  끝.