특수장소점검확인서[****〕

**************	***********************
*****************	************************
**************	************
*******************************	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
경보설비	1. 다음장소 감지기 적응성 불량 - 5층 진료실 앞(차동식→연기식) 회복실 앞(차동식→연기식) - 2층 피부과 복도(차동식→연기식) 2. 다음장소 감지기 작동불량 - 2층 피부과 레이져실	정비요함	11.23 ~ 12.12	완비
소화활동설비	1. 다음장소 소화전함 “방수구” 표시안됨 - 9층, 8층, 7층	정비요함
다중이용업소	1. 다음장소 휴대용 비상조명등 점등불량 - 9층 신라의 닭발내 수신기 위 2. 다음장소 피난구 유도등 예비전원 불량 - 6층 노래방 16호앞(중형) 3. 다음장소 감지기 미설치 - 9층 신라의 닭발내 흡연실 - 8층 드라규라호프내 흡연실	정비요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		12/19 김연경
협조	박소현