문서번호	급수운영과-30846
결재일자	2017.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최선보	강동길	전결 12/19 최철민
협 조

『가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사』 공사실정 보고에 따른 사업소 검토의견

2017. 12.

남부수도사업소

급수운영과

「가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사」

공사실정 보고에 따른 사업소 검토의견

우리사업소에서 발주하여 서울시설공단에서 감독중인 「가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사」 현장실정 보고에 따른 검토 의견을 보고 드림

***공사현황

가. 공 사 명 : 가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017.  4. 25 ~ 2017. 12. 26

다. 도 급 액 : 721,029,420원

라. 공사개요 : D=80~300㎜  L=2,146m

마. 도 급 자 : 씨에스이엔지(주) 대표 한청수

바. 감 독 자 : 서울시설공단 서홍석

2. 보고내용 및 검토의견

공 종	보 고 내 용	검 토 의 견
기존관 활용 으로 인한 직관 연장 감 소 (74m)	• 가산동547-3~371-81번지앞 사거리 횡단구간 기존관 활용으로 30m 연장감소 • 가산동459-29~459-28번지앞 사거리 횡단구간 기존관 활용으로 20m 연장감소	•『타당함』 • 기 개량된 관부설로 신관부설 연장감소 (74m) 및 이형관 시공(30m)으로 인한 직관연장 감소로 판단되어 승인코자 함 • 개략공사비 : 감)15,000천원 ※ 기 개량된 구간은 타기관 이설시 상수도관 개량구간임에도 GIS상 누락된 것으로 판단되며, 추후 준공자료 제출시 기존 관로속성 변경 실시.
	• 가산동 327-4번지앞 기 개량된 관부설로 8m 연장감소 • 가산동 345-30번지앞 기 개량된 관부설로 8m 연장감소 • 가산동 547-3번지앞 기 개량된 관부설로 8m 연장감소
이형관 시공연장 (30m)	• 직관부설 연장산정시 이형관 시공연장은 제외되었으나, • 실제 시공시 밸브16개소, 이형관 82개가 사용되어, 이형관이 직관연장을 대체하여 30m 직관 연장감소

3. 조치의견

가. 위 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보하여 공사 시행에

차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 공사실정보고 공문 각 1부.

2. 공사실정 보고서 각 1부.  끝