문서번호	정수시설과-7655
결재일자	2017.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
전준원		남효돈	12/20 가길현
협 조
	주무관			변민용
	주무관			정태광

제1염소실 천장호이스트 교체 (변경)계획

2017. 12.

암사아리수정수센터

제1염소실 천장호이스트 교체 (변경)계획

금년도 제1염소실 천장호이스트 교체와 관련하여 관련규정에 의거 당초 인양용량으로 물품을 제작·납품 받는데 어려움이 있어 이에 대한 변경계획을 보고드림

□ 사업개요

❍ 추진근거 : 제1염소실 천장호이스트 교체계획(정수시설과-7062, ’17.11.30)

❍ 주요내용

- 천장호이스트의 인양용량의 증대(2ton→2.8ton)통한 인양용량의 여유 확보

❍ 사업기간 : ’17. 12. 6 ~ ’17. 12. 31

❍ 계약금액 : 금14,828,000원

□ 변경사항

❍ 인양용량 변경

- (변경 전) 전동 모노레일 호이스트(2.8ton, 2단 스피드형) 구매·설치 2대

- (변경 후) 전동 모노레일 호이스트(2ton, 2단 스피드형) 구매·설치 2대

❍ 변경사유

- 산업안전보건법 제34조 2항에 의거 유해·위험기계(크레인 등)에 대하여 금회 호이스트의 제작·설치 후 안전인증을 득하여야 하는바,

- 이에 호이스트 제작사 및 안전인증 기관의 사전 현장실사를 통하여 현장설치 여건 등을 확인·검토한바 2.8ton의 하중을 지지하는 주행레일(250×125×7.5t)의 지지대간 간격이 안전인증기준에 부적합함(※붙임1 참조)

구 분	설치기준	현장여건
지지대간 최대간격	3.1m	3.6m
세부내용	중량물의 상·하 인양시 안전을 고려한 지지대간 최대간격이 설치기준의 최대 허용치를 초과하여 안전인증을 득하는 것이 불가함

※ 안전인증기준(전동 모노레일형 호이스트, 2.8ton) 일부 발췌

□ 조치계획

❍ 설계변경 추진

- 현장의 시공성, 안전성, 경제성 등을 종합적으로 비교·검토하였을 때 호이스트 규격(인양용량)을 변경하여 제작·납품을 시행(※붙임1 참조)

- 아울러 기기의 규격 변경에 따른 계약금액 조정을 시행 → 설계변경 시행

‣ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 9항

❍ 변경내역

(단위 : 원)

공 종	도 급 액		증·감액	비 고
	당 초	변 경
호이스트(2.8ton)	10,070,000	0	-10,070,000
호이스트(2.0ton)	0	8,930,000	8,930,000
철거·설치작업	1,117,990	846,046	-271,944
장비비 및 검사비	466,203	411,103	-55,100
기타 제경비	3,173,807	2,732,851	-440,956
합 계	14,828,000	12,920,000	-1,908,000

□ 향후일정

❍ 설계변경 및 계약금액 조정               : ’17. 12. 22

❍ 물품 납품 및 시운전                     : ’17. 12. 27

붙임 1. 시공방안 비교·검토서 1부

2. 변경내역서 1부. 끝.

붙임1		시공방안 비교·검토서

구 분	1안	2안	3안
시공개요	기존의 주행레일을 이용하며, 호이스트의 인양용량을 기존의 용량과 동일하게 적용 ※ 인양용량 : 2ton	기존의 주행레일의 지지대를 보강하여 호이스트의 인양용량을 증대 ※ 인양용량 : 2.8ton	기존의 주행레일을 철거하고 신규 주행레일을 설치하여 호이스트 인양용량을 증대 ※ 인양용량 : 2.8ton
소요예산	약13,000천원	약27,781천원	약62,400천원
특 징	∙시공이 가장 용이한 방안 ∙동일한 인양용량 적용에 따른 중량물(염소용기)의 인양중량 여유가 적음 ∙기기의 사용을 위한 행정절차가 간소 ∙가장 경제적인 방안	∙시공을 위하여 염소용기의 외부 반출이 불가피하여 시공이 난해함(작업예상일 : 6일) ∙인양용량의 증대에 따른 인양중량 여유증대 ∙염소실 천장 콘크리트의 노후에 따른 시공 전·후 안전성 검토가 필요	∙시공을 위하여 염소실내 염소용기 전량의 외부 반출이 불가피하여 시공성이 가장 난해함 (작업예상일 : 15일) ∙1,2안에 비교하여 가장 안전성이 좋음
기타사항	∙행정절차(안전인증)의 간소화 ※ 호이스트의 동일용량 적용에 따른 절차간소	∙지지대 설치에 따른 천장 구조물의 강도에 대한 검토 필요(※별도의 용역이 필요) ∙행정절차(안전인증)의 시행이 필수적임	좌 동
선 정	◎
	∙지지대 보강(2안), 신규 주행레일 설치(3안)에 비하여 안정적으로 염소설비를 운영하며 기기의 교체가 용이함 ※ 2,3안의 경우 염소실내 염소용기의 일부 또는 전량을 외부로 반출하여 작업공간의 확보가 필수적임 ∙기기의 설치 후 추가적인 행정절차의 시행에 따른 추가적인 비용과 절차가 간소함