문서번호	시설관리과-11268
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	시설안전부장
강정구		정윤홍	12/20 강신재
협 조
	주무관			이준연

『강북아리수정수센터 수계(중부, 서부, 동부, 북부수도사업소)』

2017년 도․송수관로 합동점검 결과보고

2017. 12.

	상수도사업본부
	시설안전부

『강북아리수정수센터 수계(중부, 서부, 동부, 북부수도사업소)』

2017년 도․송수관로 합동점검 결과보고

강북아리수정수센터 수계에 대한 도․송수관로 합동점검(본부 ․ 사업소)  결과를 보고 드림.

※관련근거: 2017년 상수도시설물 종합 점검계획[시설관리과-1172(’17. 2. 7.)]

□ 관련 근거

취수장

(4개소)

지역배수지

(31개소)

1,2차배수지

(69개소)

가압시설

(207개소)

수요가

정수장

(6개소)

도수관         송수관         배수관        배수관      배ㆍ급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리

(정기․수시 점검 실시)

❍ 1종 시설물 : 도․송수관로(터널포함), 가압펌프장,배수지(배․급수시설 제외)

❍ 정기점검 주기 : 6월 1회 이상

- 본부 및 사업소 합동점검 1회, 사업소 자체 점검 1회

□ 점검 개요

❍ 점검 대상(전체 336㎞)

- 상반기 : 강남 153㎞(광암, 암사, 영등포 아리수정수센터 수계)

- 하반기 : 강북 183㎞(뚝도, 강북, 구의 아리수정수센터 수계)

❍ 합동점검 일정

구 분	총 계	상 반 기 (한강이남)				하 반 기 (한강이남)
		소계	광 암	암 사	영등포	소 계	뚝 도	강 북	구 의
연 장 (㎞)	336	153	28	101	24	183	34	116	33

- 금회 점검 : 강북 아리수정수센터수계 도․송수관로 116㎞

중부, 서부, 동부, 북부수도사업소 관내 지역

❍ 점검 기간 : 2017. 10. 23.~12. 15.

❍ 점검 인원

- 본      부 : 시설관리과 강정구, 조인영, 이준연

- 수도사업소․정수센터 : 시설물담당 등 9명(순찰반 직원)

❍ 점검내용(육안검측)

- 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

- 맨홀 내의 관로 상태와 침수 및 토사적치 여부

- 비포장 구간의 관로 표지(판, 석) 설치 상태

- 맨홀주변의 환경상태 및 침하, 파손 여부 등

- GIS 자료와 현장의 일치여부 등

□ 점검 실적

❍ 도․송수관로 : 116㎞ (D=700~2,600㎜)

< 계 통 도 >

❍ 밸브류 : 총 278개소

사업소	지 역	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계 (건수)		278	47	36	138	51	6
강 북 정수센터	시계외	115	14	20	60	20	1
중 부	성 북	64	11	2	37	12	2
서 부	서대문	36	8	4	11	11	2
	은 평	7	1	-	3	3	-
동 부	중 랑	45	11	9	22	3	-
북 부	노 원	11	2	1	5	2	1

□ 점검결과

❍ 주요 지적사항

- 표지판 훼손, 밸브실 침수, 맨홀 매몰, 누수, 노면파손 등

❍ 점검결과 지적사항 : 총 29건

사업소	지역	계	표지판 훼손 등	밸브 및 실 관련	철개 관련	매몰	누수	노면 파손	출입 사다리 불량
계 (건수)		29	14	3	5	4	1	1	1
강 북 정수센터	시계외	16	9	-	1	3	1	1	1
중 부	성북	1	-	1	-	-	-	-	-
서 부	서대문	6	2	2	2	-	-	-	-
동 부	중 랑	5	3	-	2	-	-	-	-
북 부	노원	1	-	-	-	1	-	-	-

- 유형별 현황

******	******	맨홀 매몰

□ 행정 사항(사업소 지시내용)

❍ 시설물 연간단가 업체로 하여금 즉시 보수 및 정비토록 하고, 보수에   장기간 소요되는 정비사항은 별도 계획을 수립하여 시행

❍ 정비 결과를 GIS 상수도통합인증시스템에 입력 및 결과보고 실시

※ 자체점검 및 조치결과도 향후 경영실적 평가 결과에 반영

❍ 도로포장, 덧씌우기(Overlay) 및 각종 굴착공사 등으로 상수도시설물이 매몰 또는 손괴되지 않도록 순찰 및 입회 철저

붙임 : 1. 강북수계 도․송수관 합동점검 결과내역 1부.

2. 강북수계 도․송수관 합동점검 지적현황 1부. 끝.