문서번호	급수운영과-22639
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
한호진		12/20 전명수
협 조
	공무직		최윤숙

2017년 하반기 GIS 시설자료 샘플점검 결과 보고

2017. 12.

강 동 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

GIS 시설자료 샘플점검 결과 보고

2017년 하반기 GIS 시설자료 샘플점검을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ GIS 시설자료 샘플점검 시행

○ 대 상 : 년간단가계약공사(6개공사)

- 공사별 GIS시설자료 및 샘플점검 건수 현황

공사분야	공 사 명	시설자료 건수	점검 건수	허용치 초과건수
	계	577	32	*
급수공사	마천동외 14개동 상수도공사	120	6	*
	풍납동 외 11개동 상수도공사	108	5	*
	천호1동외 17개동 상수도공사	178	9	*
시설물공사	상수도시설물 보수공사(송파)	70	4	*
	상수도시설물 보수공사(강동)	10	2	*
누수복구공사	긴급누수복구공사(송파,강동)	91	6	*

○ 점검기간 : 2017.12.11.(월) ∼ 12.19.(화) 7일간

○ 점 검 자 : GIS 담당자, 각 공사별 현장대리인

□ GIS 샘플 점검 결과

○ 점검 결과 : 총 32건중 *************

- 측량 허용한도 기준 : +-20㎝까지

○ 점검 내용

공사명	공사위치	점검대상자료(m) (GIS 속성자료)				점검 결과(m)
						현장 실측				차 이
		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
마천동외 14개동 상수도공사	방이동 102-12	4.0	1.3	0.9	1.3	***	***	***	***	*	*	*	*
	문정동 60-8	2.1	1.5	2.4	1.4	***	***	***	***	******
	문정동 83-24	4.4	6.9	0.4	6.8	***	***	***	***	*	*	*	*
	가락동 123-25	1.9	1.4	0.5	1.3	***	***	***	***	*	***	*	***
	가락동 16-25	4.6	3.7	6.8	3.5	***	***	***	***	*	*	*	*
	가락동 174-2	6.3	1.1	0.9	1.0	***	***	***	***	*	*	*	*
풍납동외 11개동 상수도공사	송파동 110-22	4.2	1.5	1.5	1.5	***	***	***	***	***	*	***	*
	석촌동 53-5	4.5	10.9	6.8	10.9	***	****	***	****	*	*	*	*
	삼전동 122-9	1.6	1.9	0.8	1.9	***	***	***	***	*	***	***	***
	잠실동 295-14	2.1	0.9	2.1	0.9	***	***	***	***	***	***	***	***
	석촌동 288-11	1.7	2.0	0.9	2.0	***	***	***	***	*	*	*	*
천호1동외 17개동 상수도공사	천호동 331-44	1.1	4.2	1.1	0.8	***	***	***	***	*	*	*	*
	암사동 607-16	2.7	1.6	2.7	6.7	***	***	***	***	*	***	*	***
	암사동 598-12	1.6	1.0	2.2	0.9	***	***	***	***	*	*	***	***
	둔촌동 486-11	1.8	0.8	0.0	0.4	***	***	***	***	***	*	*	*
	길동 379-16	1.8	2.8	1.8	1.7	***	***	***	***	*	*	*	*
	상일동 333-5	0.6	1.0	0.6	2.5	***	***	***	***	*	*	*	*
	천호동 40-19	2.4	1.7	2.4	0.7	***	***	***	***	*	***	*	***
	상일동 332-2	2.4	1.3	0.8	1.3	***	***	***	***	*	*	*	*
	암사동 495-43	3.6	0.7	3.6	0.6	***	***	***	***	***	*	***	*
송파 시설물	방이동 208-18	2.6	1.3	-	-	***	***	*	*	*	*	*	*
	방이동 145-19	4.0	2.3	-	-	***	***	*	*	*	*	*	*
	가락동 37	3.8	1.0	-	-	***	***	*	*	***	***	*	*
	삼전동 163	2.3	2.4	-	-	***	***	*	*	*	*	*	*
강동 시설물	천호동 331-17	1.6	1.5	-	-	***	***	*	*	*	*	*	*
	길동 99	6.3	2.4	-	-	***	***	*	*	*	*	*	*
누수 복구	성내동 457-6	1.6	1.8	0.3	2.5	***	***	***	***	*	*	*	*
	명일동 334-18	0.4	3.4	0.7	0.6	***	***	***	***	*	*	*	*
	천호동 315-25	3.9	1.4	1.6	0.5	***	***	***	***	***	*	***	*
	석촌동 241-12	0.4	4.8	0.8	0.2	***	***	***	***	*	*	*	*
	마천동 159-180	2.6	1.2	2.7	0.9	***	***	***	***	*	*	*	*
	문정동 97-8	6.3	2.3	1.5	2.1	***	***	***	***	*	*	*	*

□ 조치 내용

○ 시설자료 작성 교육실시

- 교육일시 : 2017.12.20.

- 교육장소 : 실측점검 현장

- 교육대상 : 시공사 현장대리인(6명), 감리(4명)

- 교육내용 : GIS 시설자료 작성요령

○ GIS 시설자료 부적합한 현장은 재 측량하여 2017.12.26일까지 제출

토록 조치.  끝.