	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 질의민원 처리결과 보고(주유취급소 소화기 설치 기준)

1. 서울시 응답소 접수민원: 20171220901421(2017.12.20.)호 “주유소(제조소 등)      소화기 비치 기준을 알고 싶습니다.”와 관련입니다.

2. 위와 관련 응답소 질의민원 접수건에 대하여 관계법령 등 검토 결과에 의하여      질의사항에 답변, 회신처리하고 민원을 종결하고자 합니다.

가. 접수민원 현황

1). 민원신청인: ******************

2). 민원내용(붙임1): ①서울시 서대문구 소재 주유소[건물: 연면적 약300평 2층,          지하탱크저장소(제1석유류:30,000L 1기+20000L 2기), (제2석유류: 30000L 1기          +20,000L 1기)] 등 5건에 대한 소화기 비치 기준 및 소량 수량에 대한 질의.    나. 질의민원 사항 관련 관계법령 등 검토 결과 및 답변 내용

민원 내용 (소재지 별)	건축물 면적 및 위험물 취급수량	소화기 산정 기준 및 소요량	비고
주유소취급소 소화기 설치 기준	관계법령 등	「위험물안전관리법 시행규칙」[별표17]	※ ABC분말 소화기3.3㎏는 A급화재:3단위 B급화재:5단위
	제조소 또는 취급소의 건축물	외벽이 내화구조: 연면적100㎡⇒1소요단위 비내화구조: 연면적50㎡⇒1소요단위
	위험물 주유취급소	위험물: 지정수량 10배⇒1소요단위
① 서대문구	건물 면적 약300평 (2층 건물)	300×3.3=990, 990㎡/100=9.9 소요단위 9.9/3=3.3개 ∴3.3㎏ 4개 (층별2개) ※ 구획실, 보일러실, 전기실 등에는 추가	※ ABC분말 소화기3.3㎏ 12개를 적소 분산배치
	휘발유: 70,000L 경유: 50,000L	휘발유70,000/200=350배 350/10=35소요단위 경유50,000/1,000=50배 50/10=5소요단위 35+5=40소요단위 40/5=8개 ∴3.3㎏ 8개
② 영등포구	건물 면적 약150평 (3층 건물)	150×3.3=495, 495㎡/100=4.95 소요단위 4.95/3=1.65개 ∴3.3㎏ 3개 (층별1개) ※ 구획실, 보일러실, 전기실 등에는 추가	※ ABC분말 소화기3.3㎏ 13개를 적소 분산배치
	휘발유: 80,000L 경유: 60,000L	휘발유80,000/200=400배 400/10=40소요단위 경유60,000/1,000=60배 60/10=6소요단위 40+6=46소요단위 46/5=9.2개 ∴3.3㎏ 10개
③ 인천남구	건물 면적 약300평 (3층 건물)	300×3.3=990, 990㎡/100=9.9 소요단위 9.9/3=3.3개 ∴3.3㎏ 6개 (층별2개) ※ 구획실, 보일러실, 전기실 등에는 추가	※ ABC분말 소화기3.3㎏ 10개를 적소 분산배치
	휘발유: 20,000L 경유(등유): 50,000L	휘발유20,000/200=100배 100/10=10소요단위 경유100,000/1,000=100배 100/10=10소요단위 10+10=20소요단위 20/5=4개 ∴3.3㎏ 4개

민원 내용 (소재지 별)	건축물 면적 및 위험물 취급수량	소화기 산정 기준 및 소요량	비고
④고양 덕양구	건물 면적 약360평 (2층 건물)	360×3.3=1,188, 1,188㎡/100=11.88 소요단위 11.88/3=3.96개 ∴3.3㎏ 4개 (층별2개) ※ 구획실, 보일러실, 전기실 등에는 추가	※ ABC분말 소화기3.3㎏ 21개를 적소 분산배치
	휘발유: 150,000L 경유(등유): 130,000L	휘발유150,000/200=750배 700/10=70소요단위 경유130,000/1,000=130배 130/10=13소요단위 70+13=83소요단위 83/5=16.6개 ∴3.3㎏ 17개
⑤고양 덕양구	건물 면적 약400평 (1층 건물)	400×3.3=1,320, 1,320㎡/100=13.2 소요단위 13.2/3=4.4개 ∴3.3㎏ 5개 ※ 구획실, 보일러실, 전기실 등에는 추가	※ ABC분말 소화기3.3㎏ 19개를 적소 분산배치
	휘발유: 110,000L 경유: 140,000L	휘발유110,000/200=550배 550/10=55소요단위 경유140,000/1,000=140배 140/10=14소요단위 55+14=69소요단위 69/5=13.8개 ∴3.3㎏ 14개

3. 행정사항

가. 본 민원사무 처리와 관련하여 알게된 민원사항의 내용과 민원인의 신상정보        등이 누설되어 민원인의 권익이 침해되지 않도록 유의하고,

나. 민원처리 결과는 민원인에게 문자로 통지하고 종결하고자 합니다.

붙임  1. 응답소 민원접수 20171220901421(2017.12.20.) 사본 1부.

2. 서울시 응답소 질의민원에 대한 회신(안) 1부.  끝.

담당자	황중연		위험물안전팀장	이경엽		예방과장	12/26 김두일
협조자
시행	예방과-16188	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(6)