문서번호	시설관리과-26308
결재일자	2017.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박민규		代정진호	12/26 고신석
협조

배수지·가압장 등

기전설비 월간점검(12월) 결과 및 조치계획

2017. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장 등

기전설비 월간점검(12월) 결과 및 조치계획

◇ 우리 사업소 배수지·가압장의 기전설비에 대한 안전사고 예방과 안정적인 급수         운영을 위하여 월간점검(12월)을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 보고 드림.

1	추진근거

○ 시설관리과-982(2017.1.13.)호,「2017년 기전설비 유지관리 계획」

2	점검개요

○ 점검기간 : 2017. 12. 15.(금) ~ 12. 22.(금)

○ 점 검 반 : 시설관리과 기전팀

- 사무실 : 기전팀장 문용욱 외 4명

- 순찰반 : 김용만, 박호권

○ 점검대상

(단위: 개소)

제어센터	배수지	가·증압장(14개소)		유량계(15개소)		CCTV
		가압장	증압장	구역	중블록
1	8	5	9	4	11	27

3	점검사항

○ (제어센터) 배수지, 가압장 원격제어설비 등 이상 유무

○ (가·증압장) 모터펌프, 배수펌프, CCTV, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (배 수 지) 전동밸브, 수위계, 무인경비, CCTV, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (유 량 계) 전송반, 유량계, 배수펌프 등 이상 유무

4	점검결과 및 조치예정

연번	대상시설	점검결과	조치예정
1	○ 법무증압장	○ (고장) 증압펌프(1호기) 인버터 고장, 현재 2호기로 사용 ※ 규격 및 용량iG5A 11HP	○ (조치예정) 예비품 인버터로 교체를 위해 연간단가업체에 작업지시
2	○ 우장산가압장	○ (개선) 정전 시 폴리텍 전원을 상시 공급하기위해 ATS 후단에 폴리텍 LINE 전용 Main 차단기 신설	○ (조치예정) 폴리텍 Line 전용 Main 차단기 신설을 위해 전기설비 연간단가 업체에 작업지시 ※ 단전 30분정도(단수 안내 후 진행)
3	○ 배수지/가압장	○ (교체) 배수지/가압장 UPS 배터리 (소모품) 교체	○ (조치예정) UPS 배터리 구매·설치를 위해 전기설비 연간단가 업체에 작업지시
4	○ 목동배수지	○ (불량) 목동배수지 3지 초음파수위계 잦은 헌팅과 수위측정치 오차	○ (조치예정) 초음파수위계 철거 및 신설 를 위해 전기설비 연간단가 업체에 작업지시
		○ (불량) 배수지 항입구 부식 등으로 조명 불량	○ (조치예정) 조명 철거 및 구매·설치 를 위해 전기설비 연간단가 업체에 작업지시

연번	대상시설	점검결과		조치예정
5	○ 신월배수지	○ (불량) 배수지 항입구 부식 등으로 조명 불량		○ (조치예정) 조명 철거 및 구매·설치 를 위해 전기설비 연간단가 업체에 작업지시
6	○ 목동공동구	○ (불량) 목동공동구 메인 MOV 판넬 속보호판 교체 필요 ※ 철판으로 된 커팅부위가 날카로워 케이블 단선되거나, 철판재질로 절연불량 시 위험		○ (조치예정) 메인 MOV 판넬 속보호판 (아크릴) 제작·설치를 위해 전기설비 연간단가 업체에 작업 지시
		○(절연체크) 목동공동구 MOV판넬 - 절연저항 측정결과 각상과 판넬 절연저항(200㏁이상) 양호		○ (조치완료) 목동공동구 메인판넬 및 분기 판넬 절연체크결과 양호하여, MOV 메인전원 투입 상태

5	조치계획

○ 안정적 급수 운영 및 시설물 안전사고 예방을 위해 전기설비 유지관리   용역(연간단가) 업체에 작업지시 후 조치(2018. 1~2월).  끝.