문서번호	급수운영과-9942
결재일자	2017.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		이용구	12/26 이규상
협조

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2017년 11월 운영결과 분석

2017. 12.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2017년 11월 운영결과 분석

○ 2017년 11월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.9%로 정상 운영되었음

○ 전체 경보음 8건은 오경보음으로 측정기 점검, 항 청소 등에 의해 발생

1. 개  요

□ 분석기간: 2017. 11. 1. ~ 11. 30.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(9항목) : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류, 생물감시

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

□  감시지점 198개소

계	생산과정(11)		공급과정(187)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
198	5	6	99	88

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.04	0.05	0.04	0.43	0.46	0.41	7.16	7.12	7.18	196.8	190.3	198.1	12.7	18.9	12.3
배수지	0.05	0.05	0.05	0.30	0.29	0.29	7.22	7.15	7.14	209.2	207.9	228.8	13.4	20.7	13.4
가압장	0.05	0.05	0.05	0.26	0.26	0.28	7.25	7.11	7.15	211.7	211.5	226.3	14.2	20.8	14.1
수도꼭지	0.05	0.05	0.05	0.24	0.23	0.24	7.21	7.16	7.14	211.5	210.7	232.4	14.5	20.6	14.0
먹는물 수질기준	0.05			0.06			5.8 ~ 8.5			101.7 ~382.4 ※ 과거 측정값 범위			4~15 ※건강하고맛있는물가이드라인

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 가동률: 월 평균 99.9%로 전월(99.9%)과 유사

○ 비가동원인: 전체 539시간 중 측정기 오작동이 261% 차지

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 6건

- 오경보음 6건 : 항청소 4건, 측정기(센서) 점검 3건, 수온변화 기포발생 1건

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 점검	전송이상	운영환경영향	기타
전 월	8	-	8		3	-	4	1
금 월	6	-	6		4	-	2	-

※ 붙임 2. 2017년 11월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2017년 11월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는 물 수질
기준에 적합하였으며, 시스템 가동률은 99.9%로 안정적으로 운영됨

□ 겨울철 한파 피해 예방 감시지점 점검 지속 추진

○ 실리카겔 등 소모품 교체 및 예비품 확보 철저

○ 시료 유입관 보온재 설치 완료 및 히터 등 난방장치 점검

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2017. 11.)

2. 경보음발생현황(2017. 11.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2017. 11.)  끝.