“재난NO!, 안전WANT!”
	노원소방서
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	침실 내 피난구유도등 설치 기준에 따른 질의 회신(창동차량사업소)

1. 기계1사업소-10572(2017.12.20.)호『침실 내 피난구유도등 설치 기준에 따른 질의 요청』와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 창동차량사업소 승무직원 침실 내 설치된 대형피난구유도등 때문에 숙면과 휴식의 어려움으로 인한 승무원의 고충과 관련 귀 공사의 질의에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

Q. 질의1: 승무직원 침실 내 대형 피난구유도등의 소형 교체 가능 여부?

☞ 상기 대기실의 위치, 구조 및 설비의 상황을 판단한바,「유도등 및 유도표지의 화재안전기준제4조(유도등및유도표지의 종류) 비고1」에 따라 대기실 내 대형피난구유도등을 중형피난구유도등으로 완화할 수는 있으나, 운수시설이라는 특수성을 고려하여 제9조제3항제2호다목에 의거 배선을 3선식으로서 상시 충전되는 구조로 하는 경우 항상 점등상태를 유지하지 아니할 수 있습니다.

Q. 질의2: 승무직원 침실 내 피난구유도등의 철거 및 미설치 가능여부?

☞ 상기 대기실 내 대형피난구유도등을「유도등 및 유도표지의 화재안전기준제10조(유도등및유도표지의 제외)제1항제2호」에 근거하여 미설치 및 철거는 불가하며, 제9조제3항제2호다목에 의거 배선을 3선식으로서 상시 충전되는 구조로 하는 경우 항상 점등상태를 유지하지 아니할 수 있습니다.

3. 우리서에서는 민원처리기간을 단축하고 민원인의 이해부족으로 인한 시행착오를 사전에 방지하기 위하여 건축허가 등 신청 전 소방시설 적용여부를 사전에 검토하는『사전협의제』를 시행하고 있음을 알려드립니다. 끝.

	노원소방서장
담당자	최용범		예방팀장	양점철		예방과장	전결 12/27 김용석
협조자
시행	예방과-19312	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-978-8119	/전송	02-979-6119	/		/	대시민공개