문서번호	서울특별시공무원수련원-9372
결재일자	2017.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		곽재덕	12/27 김양소
협조

(12월)기계 안전교육

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2017년도 12월  27일 수요일

□ 교육내용 : 시스템에어컨 고장진단 및 해결 방법

♠시스템에어컨 부가기능 및 고장내역

♠시스템 에어컨 온도센서 고장 번호 및 수리방법

파란 전선 온도 센서 ( 에러번호 E-25부터

2

빨강 전선 온도 센서 (에러번호 E-231부터

-시스템에어컨 에러복구:실외기 커버탈착후 K3버튼 1회누름

-실내기 소음:실내기 전동변이 항상열려있는 이유는 즉시 반응을 위함이며 해결방안은

실내기 PCR K9번을 ON-OFF로 변경(조그만 내모스위치 9번째)실내기를 끄면 전동변이

닫히므로 소리가 안남 ON과 OFF의 차이점은 ON시 실내기 켬과동시에 즉각반응하여

냉난방을 구동함 OFF시는 1~2분정도 늦어질수있음

-컴프터 아이디:소문자ss3115    비밀번호:3115

-E-231(메인배관 온도 센서 고장): 메인온도센서 교체

-E-201동신 에러 (객실 에어컨 전기차단기 차단 여부 확인)

-E-255에서 258 (콤프레샤 온도센서 교체)

-E-461(실외기 인버터PCB 기판 교체)

-E-122(에바인 센서 고장{실내기 온도 센서})

-E-123(에바아웃 센서 고장{실내기 온도 센서})

-E-308(실외기 온도센서 (빨강 선) 왼쪽 가장 안쪽 1번 콤프레샤 위쪽(중앙부위))

E-308

-가스 충전시 전객실 가동 상태에서  압력 150까지 충전 전객실 가동 상태에서 100이하이면 가스 부족 (프레온 가스: K-410A)

가스 충전 중	가스 충전 장소

- E-153 :플로트 수위치 - 배수펌프 및 플로트(부레)수위치 청소                                               - E-321 (실외기 에바인 센서) 좌측하단 뒤편 동그란 보온제속...센서 교체

-실외기에서 메인,보조 확인법: 메인실외기 에서 K3누르면 U200은 메인실외기 U201은 보조실외기

(보조실외기 에서 K3누르면 CCC9 뜸)

-E-122(에바인센서 고장) - 위치

E-123:어바인 아웃

E-122 어바인 센서

E-154.155(실내기RPM 피드백 에러)  ~ 1실내기 휀 모타 교체 요

E-123 어바인 아웃

노래방 에어컨

E-122:에바인 인 가는 배관

E-123:에바인 아웃 굵은 배관

콤프레샤 누전: 누전콤프레샤 마그네트 2차전원 제거  K3 주,보저 누름 후 가동  (임시방편)

후 운전 가끔 부하딸릴시 에러발생

실외기 휀모터 rpm 에러(E-454) 임시 처리방법

2 1 3
밸브 잠금(고장 보조실외기)	주실외기 정상 상태
보조실외기 정상 상태	주실외기 정상 상태

- 다음 그림과 같이 처리(보조실외기 휀모터 rpm 에러(E-454) 임시 처리방법)

(고장) 변경 후 보조 실외기 번호

철리 끝

(주실외기 고장시 주실외기 밸브(3개) 잠금 그후 주실외기 코드번호(앞자리 4개 아래로 내림 그후 주,보조 K3 누름 철리 끝 )

실내기 소음 처리방법: 실내기 배수펌프 및 응축수 카바 이물질 제거

에어컨 룸스위치 교체 배선

교육대상자	윤 종 선	전 영 빈