	강동소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	전통시장 사물인터넷(IOT) 화재감지기 오작동 사례 발생보고

1. 관련문서

○ 市 예방과-19875(2017.8.18.)호 『전통시장 사물인터넷(IoT) 화재감지기 시범운영 모니터링』

○ 강동소방서 예방과-16014(2017.10.12.)호  『82. 전통시장 사물인터넷(IoT) 화재감지기 시범운영 모니터링 결과보고』

2. 우리 서 관내 2개 전통시장에서 IoT화재감지기를 시범설치하여 운영하고 있으나 겨울철 밀폐된 공간에서의 지능형 감지기 오작동으로 인하여 화재오인 출동이 계속됨에 따라 시장 상인들의 원성과 불신이 팽배하여 다음과 같이 조치하고 오작동 출동 사례를 보고합니다.

가. 최근 오작동 사례 : 3건

연번	화재일시	장소	점포명	화재원인	비고
1	2017.12.14.(목) 15:24	암사 종합시장	경기축산	오인	시장 점포내에서 음식물 조리 중 급격한 수증기 유입으로 인한 감지기 오작동
2	2017.12.15.(금) 08:20	암사 종합시장	풍성반찬	오인
3	2017.12.18.(목) 05:18	둔촌역 전통시장	영양왕족발 순대국	오인

나. 현재까지 조치 사항 : 오작동 대상 감지기 건전기 단락조치 또는 철거(점포주 요구)

다. 오작동 원인

〇 조사 결과의 대부분이 연기감지기 오작동으로서 시장 점포에서 음식물 조리시 여름철에는 점포가 개방되나 겨울철은 밀폐된 공간에서의 급격한 수증기 유입으로 연기감지기의 감지 오류로 판단되어짐.

라. 향후계획

〇 2개 시장 관계자(소방안전관리자 등)와 협의하여 음식물 조리 등으로 인하여 오작동이 예상되는 점포는 감지기내 건전지 단락 조치.  끝.

	강동소방서장
예방팀장	탁용립		예방과장	김상곤		소방서장	12/21 권혁민
협조자	담당자	유종표		현장대응단장	김동진
시행	예방과-20084	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)483-0119	/전송	471-2175	/	yrtak62@seoul.go.kr	/	부분공개(5)