특수장소점검확인서[*****〕

***************	***********************
*******************	************************
**************	*************
******************************	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
소화설비	1. 스프링클러 송수구 보호캡 미부착 2. 1층 사이렌 미설치(신한은행) 3. 지하1층 2개소 소화수가 남아있는곳 배수밸브 미설치	정비요함	12.06 ~ 12.25	완비
경보설비	1. ELEV1회로 감지기 선로 단선 2. 가스수신반과 주수신반 연동회로 불량	정비요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		代박충근		12/28 김연경
협조	김기환