서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
	서울특별시
수신	(주)서남환경
(경유)
제목	공공하수도 운영․관리기준 준수예외 협의요청 회신(정기점검 휴전)

1. 서남연구-2017-0486(2017.11.27.)호 및 물재생시설과-17260(2017.11.30.)호와 관련입니다.

2. 한국전력 영등포지사의 가양변전소 선로용 가스절연개폐장치 정기점검을 위한 휴전과 관련하여 귀 사에서 준수예외 협의요청하신 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 요청내역

- 준수예외 요청기간 : 2017.12.27.~12.31(5일)

나. 검토결과

- 서남물재생센터는 시설현대화사업으로 인하여 기존 수처리시설 36만㎥/일 철거되어 실질적인 운영용량을 초과하여 운영되고 있으며, 총인 수질기준 강화에 따른 총인처리시설 설치공사가 진행중인 상태로 동절기 수질기준 준수가 어려워 준수예외를 신청한 상태에 있음.

- 최근 한파가 지속됨에 따라 한국전력의 점검으로 센터 전체가 휴전될 경우 송풍불가로 인한 미생물 사멸이후 미생물 복원에 상당한 어려움이 있을것으로 사료되며, 이에 따른 법적방류수 수질기준 초과가 우려되므로 준수예외 불가함.

3. 향후, 정전 발생으로 수처리공정의 중단을 수반하는 전력계통의 검사, 점검, 공사 등은 동절기를 제외한 기간(4~11월)에 시행될 수 있도록 관계기관(검사기관, 한국전력 등)과 협의하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최창용		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	12/28 이철해
협조자
시행	물재생시설과-18473	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3824	/전송	02-2133-1043	/	choicy1326@seoul.go.kr	/	대시민공개