『제천화재관련』목욕장, 찜질방 긴급안전 점검표

*******

1. 조사대상

대 상 명	*****			전화번호	************
소 재 지	*****	대표자	***	주 용 도	목욕장
건물구조	철근콘크리트조 지상3층/지하1층 연면적 4,939.00㎡중 지하1층 753.28㎡			소방안전관리자	***

2. 점검목록

점검사항	주요 조사결과	조치사항
1. (중점점검) 자동문이 화재 등 비상 시 자동, 수동개방 가능한가? (수동개방 가능 표시여부)	○ 해당사항 없음
2. (중점점검) 비상구가 적정 유지 관리되고 있는가? (피난통로등 포함)	○ 찜질방 후문 피난구유도등 점등 불량 ○ 찜질방 향기방 피난구 유도등 점등 불량	처분사전통지 및 조치명령서 예정
3. (중점점검) 경보설비가 정상작동 되는가? (수신기 차단(정지) 여부)	○ 경보설비 정상 작동함
4. (중점점검) 방화시설 적정 유지관리 되는지?	○ 방화시설 적정하게 유지관리되고 있음
5. 피난안내도가 부착되어 있는가?	○ 피난안내도 부착되어 있음
6. 기타사항 (특이사항 반드시 기재)	○ 남탕 방송실 내 스프링클러헤드(1개) 및 감지기 설치요함 ○ 남탕 흡연실 스프링클러헤드 도색 ○ 찜질방 개인전용토굴방 앞 휴대용비상조명등 점등 불량 ○ 수면실 거실통로유도등 점등 불량	처분사전통지 및 조치명령서 예정

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	서덕환		이장원		이종실		12/28 윤봉수
협조