문서번호	물재생시설과-18550
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	12/29 이철해
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			김윤수

2017.11월 물재생센터 운영현황

2017. 12.

물순환안전국

(물재생시설과)

2017년 11월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2017.11월 하수처리량은 1일 평균 399.35만m3로 운영용량 대비 91.4%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 121.2% > 중랑 88.5% > 탄천 83.0% > 난지 60.8%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`17.11월	일평균	399.35	118.53	52.27	74.69	153.87
	가동률	91.4%	88.5%	60.8%	83.0%	121.2%
	1차 처리량	3.88	1.56	0.11	0.33	1.87
	2차 처리량	395.47	116.96	52.15	74.36	152.00

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 2)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`16년		`17년
	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
강수량	16.7	16.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7
처리량	397.9	404.5	386.8	390.8	388.0	400.3	382.9	406.2	554.1	526.7	428.0	400.9	399.3
중랑	131.2	133.9	123.7	122.8	119.1	120.0	113.4	125.4	176.8	171.4	136.6	125.0	118.5
난지	50.8	51.7	49.0	48.9	49.5	53.6	51.0	53.9	85.6	76.2	57.3	52.8	52.3
탄천	68.4	69.8	67.7	70.8	71.5	73.7	70.9	74.6	95.2	90.1	74.9	71.6	74.7
서남	147.4	149.1	146.4	148.4	147.8	153.1	147.6	152.3	196.5	189.0	159.2	151.5	153.9

‣ 2017년 11월 강수량 40.7mm는 최근 5년간 11월 강수량 평균53.4mm의 76.2% 수준임

최근 5년간 11월 강수량 평균	`12.11월	`13.11월	`14.11월	`15.11월	`16.11월
53.4mm	67.8	46.9	41.5	94.1	16.7

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`17.10월	유 입	141.17	74.86	90.13	31.74	3.23	113,081
		방류수	2.71	7.13	3.21	12.05	0.19	269
	`17.11월	유 입	162.10	78.02	100.04	34.07	3.49	78,659
		방류수	2.77	7.02	3.23	12.57	0.18	225
난 지	`17.10월	유 입	115.17	45.46	72.48	30.79	3.01	186,735
		방류수	2.95	5.65	2.26	14.22	0.15	559
	`17.11월	유 입	133.80	57.40	84.27	30.78	2.91	195,613
		방류수	2.79	6.01	1.96	14.60	0.15	335
탄 천	`17.10월	유 입	116.76	57.91	121.65	35.57	3.54	175,258
		방류수	2.38	7.04	1.67	10.90	0.19	1,123
	`17.11월	유 입	125.01	61.97	143.07	38.23	3.71	144,333
		방류수	3.79	7.60	1.86	10.98	0.20	1,031
서 남	`17.10월	유 입	111.66	52.01	103.67	33.24	3.05	148,387
		방류수	5.70	7.47	3.55	13.97	0.22	128
	`17.11월	유 입	140.86	61.80	108.80	32.85	3.36	139,000
		방류수	6.57	9.15	3.77	13.13	0.25	206

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`16년		`17년
		11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
강수량		16.7	61.1	14.2	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7
중랑	유입	148.0	155.0	165.6	175.0	184.5	166.6	153.1	148.9	104.8	105.0	132.6	141.2	162.1
	방류	5.9	7.0	7.9	8.6	8.8	7.5	7.2	5.7	3.6	2.7	2.6	2.7	2.8
난지	유입	125.4	135.0	150.7	158.9	157.1	147.8	155.5	140.2	57.0	71.9	86.8	115.2	133.8
	방류	5.0	5.8	6.8	6.4	5.5	5.5	3.9	3.1	3.9	4.2	2.6	3.0	2.8
탄천	유입	130.7	128.5	129.6	136.0	133.4	141.8	157.6	129.6	111.6	104.3	116.1	116.8	125.0
	방류	4.4	6.1	7.0	8.3	7.7	5.4	5.4	6.2	5.2	4.6	5.5	2.4	3.8
서남	유입	138.2	157.9	163.7	156.2	160.7	174.0	168.7	141.7	113.3	107.8	111.0	111.7	140.9
	방류	7.6	8.2	8.6	7.6	6.6	6.5	6.5	6.0	4.3	3.6	4.2	5.7	6.6

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 11월 대비   1.5% 증가(3,189㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 11월 대비 15.2% 증가(   167㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 11월 대비  1.4% 감소(    -11㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`16.11월	`17.11월
총 괄	하 수	206,472	209,660	3,189	1.54%
	침 출 수	1,102	1,270	167	15.18%
	음 폐 수	793	782	△11	△1.42%
중 랑	하수 (의정부시)	646	874	228	35.37%
	침출수 (성동구)	4	4	△0	△0.89%
	음폐수 (강동, 도봉)	262	237	△25	△9.51%
난 지	하수 (고양시)	14,289	14,706	417	2.91%
	침출수 (월드컵공원)	869	1,157	288	33.11%
	음폐수 (노원, 고양, 서대문)	349	305	△45	△12.75%
탄 천	하수 (과천, 하남)	46,302	53,000	6,698	14.47%
	침출수 (서초, 하남)	97	77	△21	△21.25%
서 남	하수 (광명)	145,235	141,081	△4,154	△2.86%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	131	31	△100	△76.04%
	음폐수 (강남 등 13개구)	182	240	58	32.01%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`17.11월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`17.10월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	138,798	397.0	35.0	134,712	4,086	3.0%
중 랑	48,539	117.0	41.5	46,382	2,158	4.7%
난 지	20,842	53.7	38.8	18,062	2,780	15.4%
서 남	53,562	152.0	35.2	49,881	3,681	7.4%
탄 천	15,855	74.4	21.3	20,387	△4,532	△22.2%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 3.0%(4,068kg/일) 증가

- 증가비율 : 난지 15.4% > 서남 7.4% > 중랑 4.7% > 탄천 △22.2%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 35.0g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 41.5 > 난지 38.8 > 서남 35.2 > 탄천 21.3

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`17.10월	`17.11월
총 계	케익량	1,797	1,927	130
	약품량	4,326	4,629	303
중 랑	케익량	561	596	35
	함수율	77.5	77.9
	약품량	952	1,027	76
	주입률	0.78	0.78
난 지	케익량	376	426	50
	함수율	77.0	77.3
	약품량	432	466	34
	주입률	0.49	0.46
탄 천	케익량	346	305	△41
	함수율	76.3	77.7
	약품량	1,944	2,008	64
	주입률	0.86	1.10
서 남	케익량	514	599	86
	함수율	76.7	78.6
	약품량	999	1,128	129
	주입률	0.83	0.88

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 서남 599톤/일 > 중랑 596톤/일 > 난지 426톤/일 > 탄천 305톤/일

- 전월대비(톤/일) : 서남 86 > 난지 50 > 중랑 35 > 탄천 -41

‣ 함수율

- 서남 78.6% > 중랑 77.9% > 탄천 77.7% > 난지 77.3%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.4, 난지 0.3, 탄천 1.4, 서남 1.9

‣ 약품주입률

- 탄천 1.10% > 서남 0.88% > 중랑 0.78% > 난지 0.46%

- 증감(%p) : 중랑 0, 난지 -0.03, 탄천 0.24, 서남 0.05

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,983	1,952	1,924	12	16	31	0	22	8
중 랑	614	603	594	5	4	11		9	2
난 지	442	434	426	2	7	8	0	8	0
서 남	618	607	599	4	3	11		6	6
탄 천	308	308	305	2	2

‣ 전년도 11월 대비 1일 평균 발생량 51톤/일(2,034→1,983) 감소

- 하수폐기물 49톤/일 감소, 분뇨폐기물 2톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 22 > 난지 0 > 탄천 -26 > 중랑 -48

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 139톤/일(1,844→1,983) 증가

- 하수폐기물 132톤/일 증가, 분뇨폐기물 7톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 91 > 난지 53 > 중랑 34 > 탄천 -40

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용 (소각)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,011	1,219	63	1,152	4	792	535	257
중 랑	645	375	26	348	0	270	270	0
난 지	435	129	16	113	0	306	139	167
서 남	626	536	21	515	0	90	0	90
탄 천	304	179	0	176	3	125	125	0

‣ 전년도 11월 대비 1일 평균 처분량 64톤/일(1,947→2,011) 증가

- 외부처리 : 6톤/일 감소 (중랑 30 > 탄천 14 > 서남 -7 > 난지 -42)

․매립 21(42→63), 고형화 -3(1,155→1,152), 재활용 -24(28→4)

- 자체처리 : 70톤/일 증가 (난지 39 > 탄천 27 > 서남 14 > 중랑 -12)

․건조 16(519→535), 소각 53(204→257)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 180톤/일(1,831→2,011) 증가

- 외부처리 : 317톤/일 증가 (서남 141 > 탄천 77 > 중랑 68 > 난지 31)

․매립 15(48→63), 고형화 302(850→1,152), 재활용 1(3→4)

- 자체처리 : 137톤/일 감소 (난지 -11 > 중랑 -27 > 탄천 -48 > 서남 -52)

․건조 -85(620→535), 소각 -52(309→257)

‣ 2017.11월 발생량 대비 처리량 비율은 101%로 전월 99%대비 2% 증가

- 처리율 : 중랑 105% > 서남 101% > 탄천 99% = 난지 99%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 93% > 중랑 90% > 탄천 63%

▫탄천 ┳ 발전소 요청에 의한 가동중지(11.20~11.23)

┗ 3차 대정비로 가동중지(11.27~12.1)

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 111% > 서남 60%

▫서남 : 하반기 정비로 가동중지(11.20 ~12.5)

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 9.1% 증가하였음.

․ `17.10월 187,251 → `17.11월 204,384〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2017.10 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	204,384	187,251
중랑	#고도	1,114	5.63	86.7	36.30 [50]	3.46	80.6	1,114	29,145	27,885
	# 3,4	4,861	5.11	53.4	46.30 [50]	3.14	58.1	4,540	48,665	39,393
난 지	# 1	2,792	2.88	73.6	52.00 [40]	2.83	57.2	2,592	14,960	15,311
	# 2	611	5.24	68.2	41.54 [40]	3.02	55.6	997	12,946	13,848
탄 천		2,009	5.28	74.4	49.40 [30]	3.50	59.5	2,009	25,659	23,842
서 남	# 1	1,918	5.07	71.6	50.50 [30.6]	3.67	55.5	1,921	46,792	41,218
	# 2	2,685	4.94	67.3	43.60 [30.6]	3.63	53.7	2,685	26,216	25,754

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 57.9→36.3	#1 54.8→52.0	44.3→49.4	#1 54.5→50.5
#3,4 48.5→46.3	#2 41.6→41.5		#2 48.9→43.6

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			204,384	77,810	27,905	25,659	73,009
	사용량		191,406	74,848	26,747	22,844	69,642
	사용내역	가온보일러	27,423	12,359	0	7,138	7,926
		가스발전기	16,964	0	0	4,816	12,148
		건조보일러	55,438	32,074	13,860	10,890	0
		소각장 보조보일러	1,217	0	855	0	447
		바이오가스	30,415	30,415	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	5,848	0	6,498	0	0
		열병합발전	54,101	0	5,533	0	49,121
기타(잉여)			10,576	2,962	1,590	2,816	3,367

<소화가스 사용비율> - 2017.11-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `17.11월 일평균 처리량은 전월보다 33.0% 증가

• 증가량 : 3,268㎘/일(9,902 → 13,170㎘/일)

• 중랑 1,090㎘/일, 난지 1,267㎘/일, 서남 911㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`17.10월	`17.11월
총 계	소 계	12,500	9,902	13,170	33.0%	3,268
	정화조		9,856	13,124
	분 뇨		46	45
중 랑	소 계	4,000	3,539	4,629	30.8%	1,090
	정화조		3,520	4,607
	분 뇨		19	22
난 지	소 계	4,500	3,428	4,695	37.0%	1,267
	정화조		3,413	4,683
	분 뇨		15	12
서 남	소 계	4,000주)	2,934	3,845	31.0%	911
	정화조		2,922	3,834
	분 뇨		12	11

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`17.1~11월)		431,724	163,473	62,848	65,833	139,569
`17.11월	계	39,416	15,213	5,245	5,836	13,122
	한전	38,353	15,183	5,244	5,526	12,400
	자체발전 (비율%)	1,063	31	1	310	722
		(2.77%)	(0.20%)	(0.02%)	(5.61%)	(5.82%)

끝.