특수장소점검확인서[******〕

****************	***********************
******************	************************
**************	************
******************************	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
소화설비	1.충압 펌프 가압불량 (아파트) - 양정125, 실가압 10K, 적정기준치 14K	정비요함	12.06 ~ 12.25	완비
경보설비	1.경종출력 전압 없음 (프로그램 확인 요망) - 아파트 동 지하3층 엘리베이터 출입구 앞 소화전	정비요함
소화활동 설 비	1.방화문 폐쇄불량 (오피스텔) -18층 계단 방화문 세대측 1EA 계단측 1EA, 엘리베이터 앞 1803호 방향 1EA, -16층 계단방화문 세대측 1EA, 15층 계단방화문 계단측 1EA -14층 엘리베이터 앞 1412호 방향 1EA, -6층 계단방화문 세대측 1EA -5층 계단방화문 계단측 1EA,-1층 계단방화문 세대측 1EA (아파트) -지하 3층 소화전 방향 방화문 2.방화문 도어체크 불량 -아파트 6층 엘리베이터 앞 617호 방향 방화문, 지하1층 커뮤니티방향 엘리베이터 측 방화문 3.방화문 순차개폐기 불량 -오피스텔 지하2층 엘리베이터 측 방화문 4.급기휀 연동 불량 -오피스텔(1-12호) E/V승강장 측, 비상계단 측	정비요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		12/29 김연경
협조	김기환