의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21198
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
이상욱A		이동훈	김영수	10/16 류훈
협 조
	주무관				이원영
	주무관				김도형
	주무관				송옥의
	주무관				박웅교

제 목	시의회 행정사무감사 요구자료 제출(연번 82, 88, 문종철 의원)

시의회 행정사무감사 요구자료를 붙임과 같이 제출코자 합니다.

연번	요구의원	요 구 자 료	비고
82	문종철 의원	○ 서울역 7017프로젝트 하자보수 및 추가 공사 현황(계획 포함)
88	문종철 의원	○ 서울역 7017 프로젝트 건설공사 관련 1) 각 차수별 설계변경 내용 [변경 공종별 변경사유, 변경금액(당초/변경/증감액) 등] 2) 준공 후 하자발생 현황(위치/하자내용/발생원인/조치내용) ※ 발생된 하자 중 바닥균열은 발생부위별 균열 폭, 길이를 명기하고 허용기준치 병기

붙임 : 요구자료 1부. 끝.

문종철 의원(도시안전건설위원회)

82. 서울역 7017프로젝트 하자보수 및 추가 공사 현황(계획 포함)

88. 서울역 7017프로젝트 건설공사 관련

1) 각 차수별 설계변경 내용[변경 공종별 변경사유, 변경금액(당초/변경/증감액) 등]

2) 준공 후 하자발생 현황(위치/하자내용/발생원인/조치내용)

※ 발생된 하자 중 바닥균열은 발생부위별 균열폭, 길이를 명기하고 허용기준치 병기

1) 서울역 7017프로젝트 하자보수 및 추가 공사 현황(계획 포함)

공종	일자	차수	사 유	변경금액(백만원)			비고
				당초	변경	증감
토 목 조 경	’16.12.26.	설계변경(1회)	현장여건에 따라 물량 증가 (접속부 보행환경, 가벤트, 교통안전표지, 식재포트 등)	19,963	25,138	5,175
	’17.03.31.	설계변경(2회)	현장여건에 따라 공사기간 연장	25,138	-	-
	’17.06.30.	설계변경(3회)	현장여건에 따라 공사기간 연장	25,138	-	-
	’17.09.25.	설계변경(4회)	현장여건에 따라 물량 증가 (서울메트로 계측비, 도장수량, 연결로 정산, 수목하부보완 등)	25,138	32,345	7,207
건 축	’16.11.24	설계변경(1회)	1차 계약 준공기한 연장(선행공정지연)	5,608	-	-
	’17.02.27	설계변경(2회)	1차 계약 준공기한 연장(상수도관 누수 긴급복구작업 등)	5,608	-	-
	’17.04.26	설계변경(3회)	3차 계약 준공기한 연장(안전촐괄본부 요구사항이행 및 안전성확보)	5,608	-	-
	’17.06.21	설계변경(4회)	3차 계약 금액변경(1,2차 감액 준공분 반영)	5,608	6,385	777
	’17.09.04	설계변경(5회)	총차 준공기한 연장(4차계약에 따른 총차 금액 및 준공기한 연장)	6,385	8,775	2,390
설 비	’17.02.07	설계변경(1차1회)	현장여건에 따라 물량 감소 (CCTV∙비상벨감소, 제경비 정산)	418	402	-16	통신공사
	’17.07.17	설계변경(2차1회)	현장여건에 따라 물량 증가 (UTP케이블∙음성유도기∙비상벨∙스피커 증가, 케이블트레이 이동설치 등)	402	412	+10
	’17.01.24.	설계변경(1차1회)	현장여건에 따라 물량 증감 (여행자카페 추가, 등기구 타입 변경, 목업 설치)	2,257	2,198	-59	전기공사
	’17.08.08	설계변경(2차1회)	현장여건에 따라 물량 증가 (인포가든 통합폴, 관수제어장치)	2,198	2,266	+68
	’16.12.09	설계변경(1차1회)	현장여건에 따라 물량 증감 (배관지지대 도장방식 변경, QC밸브함 변경 등)	827	865	+38	기계공사
	’17.01.18	설계변경(1차2회)	보험료 및 제경비 정산 (1차공사 준공)	865	847	-18
	’17.03.24	설계변경(2차1회)	현장여건에 따라 물량 증감 (옥외급수관 재질 변경, 만리동 여행자카페 추가, 퇴수배관 물량증가 등)	847	802	-45
	’17.06.12	설계변경(2차2회)	폭염 대피시설 신설 (안개분수 및 부대설비 설치)	802	1,424	+622
	’17.08.02	설계변경(2차3회)	운영부서 요청사항 반영 (ES난간, 온수기, 홀버튼 추가)	1,424	1,451	+27

2) 준공 후 하자발생 및 추가공사 현황(위치/하자내용/발생원인/조치내용)

▢ 서울로 7017 준공 예정일 : 2017.10.30.(개장일 : 2017.05.20.)

- 준공전으로 하자보수의 단계는 아니며, 일부 미흡한(고사목 및 편의시설) 부분에 대하여 마무리 조치사항임.

▢ 서울로 개장 이후 자체점검 결과 미비사항 보완 조치내용

No.	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	비고
1	’17.05.20.	육안점검	공중자연쉼터 급수배관(∅20mm) 누수	배관 연결부 미비	정비 완료
2	’17.05.20.	육안점검	계단조명 전선 노출	전선고정 클립탈락	정비 완료
3	’17.05.22.	육안점검	퇴계로 난간 와이어 탈락	마감미비	와이어 교체 및 용접 실시 완료
4	’17.05.30	육안점검	미세균열 (균열폭 0.1~0.15mm)	포장층(8cm) 하부에 4cm 두께의 전기, 통신, 급배수관이 매설되어 있어 단면결손부에서 응력이 집중되어 구조와 안전상에 문제가 없는 미세균열 발생	보수완료
5	’17.06.06.	육안점검	고가 상부 장미김밥 계단 벽체 균열	조인트부 마감 미비	정비 완료
6	’17.06.12.	육안점검	수목 8주 고사	생육 미적응	교체 완료
7	’17.06.14.	육안점검	옥상난간 흔들림	마감미비	난간 사이 지지대 추가설치완료
8	’17.06.22.	육안점검	고가상부 편의시설 일부 바닥재 들뜸	마감미비	카페트로 교체 완료
9	’17.06.22.	육안점검	서울로 가게 천정 누수	배수관 연결부 미비	배수관 연결부 보수 완료
10	’17.06.23.	육안점검	점자블럭 미끄러움	우천시 미끄럼발생	점자 및 선형블럭 교체
11	’17.08.04.	육안점검	수목고사10주	생육 미적응	교체완료

▢ 추가공사 : 없음(준공 전 미비사항 보완 조치)   끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	도시기반 시설본부 (방재시설부)	담당사무관	김 인 숙
	☎3708-8733	주무관	이 원 영
	도시기반 시설본부 (건축부)	담당사무관	차 무 흥
	☎3708-2656	주무관	송 옥 의
	도시기반 시설본부 (설비부)	담당사무관	여 인 웅
	☎3708-8619	주무관	김 도 형
	작 성 일 : 2017.10.