의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21760
결재일자	2017.10.23.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
이상욱A		이동훈	김영수	류훈	10/23 고인석
협 조
	주무관				박웅교

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2178번, 이우현 의원, 국토교통위원회)

국회의원 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이우현 의원(국토교통위원회, 자유한국당)

[요구번호 2178번]

□ 요구내용

* 서울로

2. 개장 후 균열 및 시멘트 박리 발생현황 : 일자, 내용, 조치결과

3. 개장 후 유형별 하자보수 실시 현황 : 일자, 내용, 조치결과

의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

▢ 개장 후 균열 및 시멘트 박리 발생현황 : 일자, 내용, 조치결과

연번	일자	내용	발생원인	조치결과	조치비용
1	2017.05.30	미세균열 (균열폭 0.1~0.15mm)	포장층(8cm) 하부에 4cm 두께의 전기, 통신, 급배수관이 매설되어 있어 단면결손부에서 응력이 집중되어 구조와 안전상에 문제가 없는 미세균열 발생	보수완료	없음.
2	2017.06.06.	고가상부 장미김밥 계단 벽체 균열	조인트부 마감 미비	정비 완료	없음.

▢ 개장 후 유형별 하자보수 실시 현황 : 일자, 내용, 조치결과

1. 서울로 7017 준공 예정일 : 2017.10.30.(개장일 : 2017.05.20.)

- 준공전으로 하자보수의 단계는 아니며, 개장 후 일부 미흡한(고사목 및 편의시설) 부분에 대하여 마무리 조치사항임.

분야	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	조치비용
토목	2017.05.22.	육안점검	퇴계로 난간 와이어 탈락	마감미비	와이어 교체 및 용접 실시 완료	없음.
	2017.05.30	육안점검	미세균열 (균열폭 0.1~0.15mm)	포장층(8cm) 하부에 4cm 두께의 전기, 통신, 급배수관이 매설되어 있어 단면결손부에서 응력이 집중되어 구조와 안전상에 문제가 없는 미세균열 발생	보수완료	없음.
건축	2017.06.06.	육안점검	고가 상부 장미김밥 계단 벽체 균열	조인트부 마감 미비	정비 완료	없음.
	2017.06.14.	육안점검	옥상난간 흔들림	마감미비	난간 사이 지지대 추가설치완료	없음.
	2017.06.22.	육안점검	고가상부 편의시설 일부 바닥재 들뜸	마감미비	카페트로 교체 완료	없음.
	2017.06.23.	육안점검	점자블럭 미끄러움	우천시 미끄럼발생	점자 및 선형블럭 교체	없음.
조경	2017.06.12.	육안점검	수목 8주 고사	생육 미적응	교체 완료	없음.
	2017.08.04.	육안점검	수목고사10주	생육 미적응	교체완료	없음.
설비	2017.05.20.	육안점검	공중자연쉼터 급수배관(∅20mm) 누수	배관 연결부 미비	정비 완료	없음.
	2017.06.22.	육안점검	서울로 가게 천정 누수	배수관 연결부 미비	배수관 연결부 보수 완료	없음.
전기	2017.05.20.	육안점검	계단조명 전선 노출	전선고정 클립탈락	정비 완료	없음.

2. 서울로 개장 이후 자체점검 결과 미비사항 보완 조치내용

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	작 성 일 : 2017.10.