아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 12월 지하철역 음수대 수질검사결과 제출(알림)

1. 본부 배수과-92(2007.01.05.)호 및 수질과-296(2007.02.02.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내 지하철역에 설치된 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 1개소(지하철2호선 잠실역내 아리수 음수대)

나. 수질검사 결과

검사항목 검사일자	탁도	잔류염소	pH	철	구리	판정	비고 (수온)
	0.5NTU이하	4.0mg/L이하	5.8~8.5	0.3mg/L이하	1.0mg/L이하
2017. 12. 13.	0.09	0.18	7.20	0.02	0.10	적합	5.8℃

끝.

	강동수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울교통공사사장
주무관	최민욱		수질팀장	이우재		행정지원과장	01/02 박성주
협조자
시행	행정지원과-66	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5049	/전송	02-3146-5078	/	minuk3693@seoul.go.kr	/	대시민공개