문서번호	정수시설과-37
결재일자	2018.1.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
배용우		김긍채	01/04 서대훈
협 조
	주무관			송여배
	주무관			전철호
	주무관			강병우
	주무관			홍준기

2018년 자동제어설비 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  1.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2018년 자동제어설비 유지관리 계획

우리센터 자동제어 및 계측기 시스템의 효율적 관리 및 고장을 사전에 대비하기 위해  유지관리 계획을 수립하고자 함.

□ 시설현황

○ 자동제어설비 : *********

○ 수질계측설비 : *************************

※ [붙임1] 참조 : 자동제어 및 계측설비 현황

□ 유지관리 계획

○ 일상점검

- 점검내용

▸ 시스템 운영 및 일상점검 시행

▸ 계측기 등 정상여부 확인

▸ 운영시 외관상태 점검

▸ 고장발생시 긴급조치 후 정수시설과 전기팀에 통보

- 점검부서

▸ 일상 운영 점검   : 정수과

▸ 장애 시 수시 점검 : 정수시설과

○ 주간점검

- 점검내용

▸ 주간점검 일지(별첨)에 의거 점검

▸ 자동화 설비(DCS, POS, Print등) 이상유무

▸ 수질계측기 데이터 전송 장비 작동 및 지시값 이상유무

▸ 현장RS반 내부기기(Power Supply, CPU, I/O Unit, Relay등) 이상유무

▸ 기타 외관점검

- 점검부서 : 정수시설과

- 점검시기 : 주 1회 이상

○ 반기점검

- 점검내용

▸ 점검 List에 의거 점검

▸ 각 현장 신호값 계측후 정상여부 판단 및 조정

▸ 현장 I/O List 확인

- 점검부서 : 정수시설과

- 점검시기 : 상, 하반기 각 1회

※ 별도 점검계획 수립 후 시행

□ 조치계획

○ 자동제어설비

- 경미한 장애 시 자체 복구

- 자체 수리 불가한 중대한 장애 시 유지보수업체에서 복구

○ 계측기 데이터 전송 장비 및 기타시설

- 제어실 운영팀 상황파악 고장내용을 정수시설과에 통보하면

정수시설과는 자체 수리

- 자체 수리 불가한 중대한 장애 시 예산반영 수리

붙임 1. 자동제어 및 계측설비 현황 1부.

2. 주간점검일지 1부.  끝.