더불어 사는 활기찬 희망성동
		광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	찜질방 및 목욕장업 긴급 소방안전점검 결과에 대한 현장 확인결과 및 조치계획 보고(강변스파**)

1. 관련문서

가. 본부 예방과-30667(2017.12.22.)호 『찜질방업․목욕장업 긴급 불시점검 계획 알림』

나. 본부 예방과-31287(2017.12.29.)호 『찜질방 및 목욕장업 긴급 소방안전점검 결과 알림(강변스파**)』

다. 예방과-147(2018.1.3.)호 『찜질방 및 목욕장업 긴급 소방안전점검 결과 현장 확인 계획(강변스파랜드)』

2. 위와 관련하여 관내 목욕장업(강변스파랜드)에 대한 소방재난본부 특별조사반 소방안전점검 결과 시달에 따라 현장 확인한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인대상: 강변스파랜드

점검일	대상명	결과 및 조치사항
2017.12.28.(목)	강변스파랜드 (광진구 구의강변로 45)	①지하2층 비상구 방화문 탈락 ②지하2층 여자목욕장 내 비상구 문열림방향 부적정(당기는 구조) ③지하3층 주차장, 남자수면실로 무단 용도변경 사용

나. 확 인 자: 소방위 엄용섭, 소방장 신재석

다. 확 인 일: 2018. 1. 3.(수)

라. 확인결과

① 지하2층 비상구 방화문은 2개월 전 영업장 편의상 제거 후 사용 중 적발됨

② 지하2층 여자목욕탕 내 비상구 문은 기존 비상구(방화문) 앞에 설치된 덧문으로써 제거 대상에 해당함

③ 지하3층 주차장을 남자수면실로 무단 용도변경 사용한 사항은 건축물대장 및 건축허가 당시 건축도면을 확인한바 허가받은 내용과 동일하게 사용하고 있음 - 무단용도변경 아님(붙임3,4 참조)

※ 다만, 다중이용업소에 해당하는 목욕장업을 운영하면서 기존 완비증명서를 받은 사실과 다르게 지하3층 일부를 추가 사용(약 285㎡)하여 영업장 면적이 증가되었음에도 별도의 신고없이 무단 사용함(붙임5 참조)

마. 조치계획

○ 상기 지적내용 ①과 ②에 대하여 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법(이하 다중법) 제9조제1항 위반사항에 해당하여 과태료 부과 및 조치명령

○ 상기 지적내용 ③에 대하여 다중법 제9조제3항제2호 위반사항에 해당하여 과태료 부과 및 조치명령

붙임  1. 현장 확인 지적사항(강변스파랜드) 1부.

2. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서(강변스파랜드)사본 1부.
3. 건축물대장(강변스파랜드)사본 1부.

4. 지하3층 평면도(강변스파랜드)사본 1부.

5. 안전시설등 완비증명서(강변스파랜드)사본 1부.  끝.

담당자							신재석			담당자					엄용섭					검사지도팀장					노기오				예방과장						전결 01/04 이재출
협조자
시행			예방과-188									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02-446-1385, 452-3285						/전송			02-458-0119					/	madamo28@seoul.go.kr												/	부분공개(6)