화재발생 특정소방대상물 현장조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-139		안형우	01/04 장종동

대 상 명	철거건물 (구:오페르타 예식장)			관계자	공사과장:신부교				소방안전관리자			해당없음
위 치	마포구 양화로87(서교동378-7)번지								위험물안전 관 리 자			해당없음
건물구조	(구:1층 1,563㎡) 철거멸실신고: 2017.12.29								전화번호			*************
조 사 내 용							결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항						행인이 화재발견 즉시 초기119신고 등 조치사항 적절함.
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부						철거중 건물,소방시설해당없음.
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부						철거중 건물,소방시설해당없음.
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부						천장 철재 산소절단작업중에 화재발생 함.						유관기관 통보 예정
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태						관계자 119신고 등 교육숙지함.
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항 등 적응조치 적정성						화재 발생 초기 신고 등 대처 적정함.
7. 기타사항						피해액 : 200만원 이상 대상
◉ 2차조사 필요성 검토	可
	否	◎
※ 조사자의견 - 2018.1.3.(수)15:10경 마포구 양화로87(서교동378-7)건물내부 철재절단 작업중에 발생된 불티가 천장 우레탄 폼 등에 착화,발회되어 연소 확대하였으나 초기에 119 신고 및 출동대(서교대),구조대원 등 도착하여 초기 화재진압 및 주변 연소 확대 방지,인명구조에 주력 한 점 등 2차조사는 필요하지 않다고 판단됩니다.
● 재난조사(감식)											황영중
조사일시: 2018.1.3.(수)
조 사 자: 소방위 이문선										이문선