문서번호	생산관리과-107
결재일자	2018.1.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
권창범	한희선	유성종		전결 01/04 구아미
협 조

2018년 취·정수장 안전점검 추진계획

2018. 1

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 취․정수장 안전점검 계획

정수센터 주요시설에 대하여 정기적인 안전점검을 실시함으로써 안전사고를 사전에 예방하여 안정적인 아리수 생산 ▪ 공급에 만전을 기하고자 함.

1		점검 개요

□ 관련근거 : 시설물의 안전에 관한 특별법 제4조 및 제6조, 제7조

❍ 시설물의 안전 및 유지관리계획 수립·시행 및 안전점검 등 실시

□ 점검기관 : 관리주체(정수센터)

□ 점검대상 : 10개소(정수장 6개소, 취수장 4개소)

□ 등급현황(FMS등록) :16개(A등급 1개소, B등급 13개소, C등급 1개소, 불명 1개소)

※ 자양취수장(C등급) : ’16년 개량공사 후 ’18년 최초 정밀점검 시행 예정

※ 구의2정수장(불명) : ’15년 재건설 후 ’18년 최초 정밀점검 시행 예정

□ 점검주기

안전등급	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	긴급점검
A	반기에 1회	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	필요시
B,C	반기에 1회	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	필요시
D,E	반기에 1회	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	필요시

2		시설 용량

□ 아리수정수센터 : 정수장 6개소, 취수장 4개소

단위 : 천톤

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북(통합)
							계	강북	구의	뚝도
정수장	4,800	400	500	700	600	1,600	1,000	1,000	-	-
취수장	6,160	-	-	1,450	700	1,710	2,300	1,050	550	700

3		2017년도 점검실적

□ 정기점검 : 각 정수센터별 상, 하반기 각 1회 실시

□ 정밀점검

연번	시설명	용 량 (천㎥/일)	추진기간	계약금액 (백만원)	용역업체 (대표자)	점검결과 (상태등급)	비고
1	광암 정수센터	400	’17.05.01~ ’17.11.30	-	자체시행	B등급	정수장
2	암사 정수센터	1,600	’17.5.15～ ’17.12.27	168	㈜백산 엔지니어링	B등급	취수장 정수장
3	강북 정수센터	1,000	’17.7.5～ ’17.12.18	113	㈜한국시설 안전연구원	B등급	취수장 정수장

□ 정밀안전진단

연번	시설명	용 량 (천㎥/일)	추진기간	계약금액 (백만원)	용역업체 (대표자)	점검결과 (상태등급)	비고
1	영등포 정수센터	600	’17.04.21~ ’17.11.21	145	㈜한국시설 안전연구원/ 한국국토 안전연구원	B등급	취수장 1정수장

□ 일상 및 긴급점검

❍ 점검인원 : 총 220명

❍ 점검실적 : 총 5회(해빙기, 풍수해, 동절기, 설·추석연휴)

❍ 점검결과 : 총 49건 조치완료

구분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
지적사항	44	8	6	7	10	10	8
정비완료	44	8	6	7	10	10	8

4		2018년 점검계획

□ 정기점검 : 정수센터에서 상, 하반기 각 1회 실시

□ 정밀점검 : 정수센터에서 시행

연번	시설명	용량 (천㎥/일)	추진기간	사업비 (백만원)	점검 및 진단 내 용	비고
1	구의 정수센터	500	’18.03～12	68	시설물의 상태평가 및 안정성평가 등	정수장
2	뚝도 정수센터	700	’18.03～12	46		취수장 정수장
3	영등포 정수센터	600	’18.03～12	35		2정수장
4	강북 정수센터	1,000	’18.03～12	48		취수장 구의,뚝도

□ 정밀안전진단 : 정수센터에서 시행

연번	시설명	용량 (천㎥/일)	추진기간	사업비 (백만원)	점검 및 진단 내 용	비고
1	강북 정수센터	1,000	’18.03～12	342	시설물의 상태평가 및 안정성평가 등	취수장 정수장

□ 일상점검 및 긴급점검

❍ 점검대상 : 연 5회

점검구분	점검기간	주요점검내용
설날 대비	1∼2월	안전사고 사전예방을 위한 관리상태 점검 · 고압가스(염소, 산소등), 약품 투입설비 관리 상태 · 비상대비태세(응급조치, 긴급복구, 비상열락망 등)
해빙기 대비	2～3월	해빙기 취약시설물 점검 · 지반침하, 건물 등 균열 누수 공정별 수질관리 등 · 취, 정수장 주요기전설비 관리상태
풍수해 대비	5～6월	국지적 집중호우 및 침수 대비 점검 · 침수경보설비, 배수펌프, 배수로 정비상태 · 주요 시설물 및 법면주변 관리상태
추석절 대비	8～9월	안전사고 사전예방을 위한 관리상태 점검 · 고압가스(염소, 산소등), 약품 투입설비 관리 상태 · 비상대비태세(응급조치, 긴급복구, 비상열락망 등)
동절기 대비	10～11월	한파대비 시설물 및 기전설비 관리상태 점검 · 주요설비 결빙, 설비보온 상태 · 기전설비 배관 등 동파예방을 위한 관리상태
긴급 상황점검	연중 필요 상황발생시	- 안전사고 발생이 우려되는 경우 - 타지자체 사고발생시 유사 사고 방지 - 기타 상황 발생시 긴급점검 시행(필요시 전문가 초빙)

❍ 본부 점검반 편성

- 반  장 : 생산관리과장

- 점검반 : 생산부 분야별 합동편성(시설, 수질, 기계, 전기 등 각 1명씩 6개반 편성)

❍ 점검방법 : 본부, 정수센터 분야별 합동점검

❍ 추진방향

- 상수도시설기준, 각종 법령 및 기술기준 준수여부

- 시설물, 수질, 기계설비, 전기설비 상태 및 유지관리의 적정성 여부

- 돌발사고 발생시 응급대처 요령 점검

- 비상대비태세(응급조치, 긴급복구, 비상연락망 정비 등) 점검

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 확보된 예산으로 즉시 시정조치

❍ 별도 예산이 수반되는 경우에는 본부 포괄비 혹은 차년도 예산반영

5		기대효과

❍ 취, 정수장 시설물 안정적인 유지관리

❍ 깨꿋한 수돗물 안정적인 생산· 공급으로 시민생활 불편 해소

6		행정사항

❍ 정수센터에 점검계획(안) 통보

- 점검시 센터의 분야별 담당자 입회하에 합동점검토록 적극 협조

- 점검 시기별 세부점검표는 해당계획 시달 시 통보

❍ 연중 1회는 기술교류 및 점검요령 습득을 위하여 정수장별 교차점검 시행

❍ 지적사항 및 수범사례는 횡단전개하여 개선 조치

❍ 점검결과는 정수센터 경영실적 평가에 반영.

붙임 : 1. 정수센터별 시설물정보관리 종합시스템등록 현황 1부.

2. 참고자료(시설물 안전관리) 1부.  끝.