	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	협의 회신(양재천 우안도로 개설공사 관련 차집관로 이설)

1. 택지설계부-3574호(2017.12.27.)와 관련입니다.

2. 양재천 우안도로 개설공사 관련 차집관로 이설 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 차집관로는 내구성,내화학성,유수 흐름 원활 등을 고려한 관종(레진관 등)으로 하고,

나. 유지관리를 원활히 하기 위해 변곡부 및 연결부에 맨홀을 설치하되 맨홀뚜껑은 직경 766mm 무볼트 잠금식으로 설치

다. B-LINE 종점 및 C-LINE 시점 맨홀(역사이펀 구조물) 이설 설치

라. C-LINE 영동1교 하부 양재천 좌안 차집관로 연결 반영

마. 기존 차집관로 연결 시 수밀성 확보 철저

바. 공사 후 하수도관리시스템(GIS) 대장 관련 서류 구비 등록(서울시 물재생계획과), 준공도서, 하자보수보증서 제출(서울시, ㈜탄천환경) 등

사. 기존 관로 연결 등 주요공종 시공 시 서울시 및 ㈜탄천환경 입회 후 시행

아. 기타 사항은 서울시 하수도분야 업무편람에 의거 시행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	01/05 이인근
협조자
시행	물재생시설과-240	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개