함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 공사완료에 따른 검수요청(불광동 539-30 외 7개소)

1. 상수도 행정업무에 적극 협조하여 주시는 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 서에서 의뢰하신 소방용수시설 보수요청사항에 대한 공사를 완료하고, 작업현황을 아래와 같이 알려드리오니 이상 유무를 확인하여 주시기 바랍니다.

연번	위치	형식	의뢰 내용	정비 내용	공사 근거
1	불광동 359-30	지상식	제수변 스핀들 고장	제수변, 철개 교체	재난관리과-8716(2017.11.27.)
2	대조동 50-22	지상식	몸통 스핀들 고장	소화전 교체	재난관리과-8716(2017.11.27.)
3	응암동 116-25	지상식	제수변 스핀들 고장	제수변 교체	재난관리과-8716(2017.11.27.)
4	응암동 81-208	지상식	제수변 스핀들 고장	소형변실→중형변실	재난관리과-8716(2017.11.27.)
5	녹번동 162-42	지상식	몸통, 제수변 스핀들 고장	소화전, 밸브, 철개 교체	재난관리과-8716(2017.11.27.)
6	응암동 595-53	지상식	녹물, 출수불능	이상없음(녹물퇴수)	재난관리과-8716(2017.11.27.)
7	녹번동 105-51	지하식	몸통 스핀들 불량	소화전, 제수변 교체	재난관리과-8716(2017.11.27.)
8	역촌동 59-26	지하식	제수변 스핀들 불량	소화전, 밸브, 철개 교체	재난관리과-8716(2017.11.27.)

끝.

	서부수도사업소장
주무관	박새롬		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	01/09 김홍준
협조자
시행	시설관리과-585	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3695	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(7)