화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 1. 9.(화)

1. 확인대상

대 상 명	서울대학교병원 첨단외래센터 공사장			전화번호	02-766-8697 (현장소장 전준식)
소 재 지	종로구 대학로 101	대표자	서울대병원장	주 용 도	지하1층:근생 지상1, 지하2~6의료시설
건물구조	양식 R/C조 지상 1/6층			소방안전관리자	이재근 (안전담당과장)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 간이옥내소화전 층별 1개설치 - 대형소화기(20kg×층별2개) - 비상경보장치, 피난유도등 설치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 기초 바닥 터파기 공사중으로 용접작원 최소 가연물 발견치 못함	- 용접작업시 신고후 작업토록 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방활동시 지하층 진입로 철계단으로 소방활동상 장애요인 많음 작업시 주의요망 - 지하 진입 철계단 3곳 설치됨	-긴급시 사태시 경비원등 정문안내 유도토록 교육
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리에 철저토록 지도 - 현재공정률 44%

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)                                                           검사일자 : 2017. 1. 9.(화)

1. 확인대상

대 상 명	명륜동 공용주차장내 복합건축물 공사장			전화번호	02-744-5275 *************
소 재 지	종로구 명륜3가 1-21	대표자	한동훈 (현장소장)	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조 지상 4/2층			소방안전관리자	현장안전관리자 (현강호)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말소화기 3.3kg/13개,20kg/7개 분산 배치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접 작업시 신고 및 안전요원 배치후 작업토록 지도함	-휴대용 소화기 휴대후 용접토록 권장함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 6m 자동차 통행로와 접하고 있어 소방활동상 장애 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리자에게 최근 용접작업으로 인한 화재 빈번함을 주지 시킴

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		01/10 강길구
협조