문서번호	시설관리과-659
결재일자	2018.1.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관		주무관	시설관리과장		북부수도사업소장
박상권		박미영	천성훈		01/10 심말숙
협 조
	급수운영과장			장종욱
	주무관			최용진

퇴수밸브 일제점검 결과 보고

2018.  1.

북부수도사업소

퇴수밸브 일제 점검 결과보고

밸브 유지관리 및 시민급수에 대한 신뢰를 기하고자 상수도관 내부 잔류수를 배출하는 퇴수밸브에 대한 일제점검을 실시하고 결과를 보고드림.

1		관련근거

○ 본부장님 지시사항 : 2017. 8월 정례 사업소장 회의

- 대형 퇴수밸브와 하수관의 연결문제로 단수사고 처리시 퇴수가 지연되는 경우가 있으므로, 각 수도사업소에서는 하수도의 위치를 파악해 두어 사고발생시 신속하게 작업을 수행하기 바람.

○ 퇴수밸브 점검 요청 : 본부 시설관리과-8451(‘17. 9. 18.)

○ 퇴수밸브 일제점검 추진계획 : 시설관리과-19916(‘17. 9. 20.)

2		추진배경

○ 유량을 제어·차단하는 밸브의 게이트, 디스크 등의 불량으로 퇴수

기능이 미흡한 밸브의 관리 및 정비

○ 하수관 정비 후 퇴수관과 하수관의 이격 발생으로 퇴수기능 미비

○ 매몰 밸브실의 현황조사 및 밸브실 굴상조치 등 원상회복

○ 누수사고시 상수도관 내부 잔류수의 신속한 퇴수로 복구 시간 단축

	〈유지관리 사례〉
☞ 종로구 종로5가 간선도로에 부설된 900㎜ 강관 누수시 퇴수밸브실 매몰로 퇴수 조치에 어려움이 있었음. - 누수일시 : 2017. 7. 20. 22:00 - 편도 4차선 중 1개차선 통제

3		퇴수밸브 현황

□ 구경별

(개소,‘17.10.현재 GIS상)

구경(㎜)	계	80∼150	200∼350	400∼600	700∼900
수량(개소)	632	438	169	21	4

□ 유형별

(개소,‘17.10.현재 GIS상)

밸브실 형태	계	사각밸브실	원형밸브실	중형밸브실	소형밸브실	기타 (배수지 퇴수변)
수량(개소)	632	26	526	60	11	9

□ 구별

(개소,‘17.10.현재 GIS상)

구분	계	강북구	도봉구	노원구	비고
수량(개소)	632	199	162	271

4		점검결과

□ 점검방법

○ 점검기간 : 2017. 9. 20.∼2017. 12. 20.

○ 점 검 자 : 시설물 담당 및 지역담당, 직반장 합동점검

○ 주요 점검내용

- 퇴수밸브 개·폐 작동상태

- 도포포장 덧씌우기 후 밸브실 매몰 여부

- 퇴수관과 하수관의 연결상태 및 하수관 유형

○ 점검내용 담당자별 복명 :  ~ 2017. 12. 31.까지

□ 점검내용

○ 퇴수밸브 점검결과 총 632건 중 7건 적출

(단위 : 개소)

구분	계	이상 없음	정비 및 조치대상				기타
			고장밸브	매몰	퇴수관~하수관 연결미비	GIS속성 불일치
계	632	625	-	2	2	-	3
시설관리과	199	195		1			3
급수운영과	433	430	-	1	2	-

5		향후계획

○ 퇴수밸브 전수조사 결과 지적된 사항에 대하여 2017년 시설물

연간단가에서 보수 : 2018. 3. 31.까지

○ 점검결과 본부 시설관리과에 제출

붙임  1. 퇴수밸브 세부현황 1부.

2. 퇴수밸브 점검결과 1부.

3. 퇴수밸브 점검복명서 각1부.  끝