문서번호	총무과-1050
결재일자	2018.1.10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이관호		배창호	01/10 신종우
협조

서소문청사 2동 전기실

배전반 수리 계획 보고

2018. 1. 10.

행  정  국

(총 무 과)

서소문청사 2동 전기실

배전반 수리 계획 보고

서소문청사 2동 전기실 배전반 ******************* 긴급 수리하여 안정적 전기 공급에 만전을 기하고자 합니다.

※ 계기용변압기(PT) : 배전반의 전압, 전력계, 주파수계, 역률계, 표시등의 전원으로 사용

추진경위

○ **************************

- 일시 : ’18. 1. 9.(화) 19:30

- ***********************

- **********************************

○ *********************

- 예비품으로 교체 완료 : 25.8kV 63A × 3대

- 보호협조가 정상 동작되어 전력퓨즈가 용단됨에 따라 파급사고 방지

○ ***************************************************

*	*
*******	*********

추진계획

○ ********************** 교체 시행

- 한국전기안전공사 교체작업 ************

○ 교체일시 : ’18. 1. 10.(수) 19:30 ~ 21:30, 약 2시간 이내

○ 소요예산 : *********

- 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비(건물 소규모 수선)

- 긴급 교체 및 소액 금액으로 일상경비 집행

○ 교체업체 : **************

○ 주요내용

- ****************************

- *************************

- ***************************************

- 21:30 : 전원 투입

행정사항

○ 정전안내문 각 실과 배포

- 2동(1~3층), 5동, 후생동

○ 서소문청사 수배전설비 정밀안전점검 예정

- 한국전기안전공사에 위탁하여 연1회 점검 : 3월 중 예정

○ 전기설비 자체점검 강화하여 고장 예방

- 열화상측정기, 절연저항측정기 등 계측장비를 사용하여 전기시설물 점검 강화