문서번호	시설관리과-903
결재일자	2018.1.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
기전팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
정인주	최명익	01/10 이구석
협 조
	주무관		배형진
	주무관		채규성
	주무관		나인종
	주무관		박병화

2018년 기전설비 유지관리 및 정비계획

2018. 1.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 기전설비 유지관리 및 정비계획

배수지․가압장의 기전설비에 대해 정기적인 점검을 통한 최적관리 및 노후 기전시설에 대해서는 사전에 예방 정비하여 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 함.

1		일반현황

□ 관련근거

○ 전기사업법 제65조(자가용 전기설비에 대한 안전검사)

○ 전기사업법 제73조제2항(전기안전관리업무 대행)

○ 상수도 시설기준 및 운영유지관리 지침(환경부 제정)

○ 수도법, 유량계 업무처리지침 지침(2014.9.개정)

○ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리기준(2017.2.개정)

□ 기전설비 현황

○ 모터펌프 38대, 수배전반 62면(자동제어반 및 감시반 포함)

(단위: 개소)

통합 제어 센터	배수지 (8개소)		가압장 (4개소)		증압장 (12개소)		유량계(60개소)			전식설비 (58개소)		CCTV (35대)
	지역	1차	특고압 (유인)	저압 (무인)	직접	간접	구역	중 블럭	배수지 가압장	전기 방식	희생양극	41만 화소	200만 화소
1	3	5	1 (대현산)	3	10	2	15	22	23	33	25	9	26

□ 통합감시제어센터 인력배치현황

(단위: 명)

총인원	제어센터(4조2교대)/주․야간					순찰․수리반	시간제계약직 (2교대/주간) 순찰반 보조	비 고
	계	A조	B조	C조	D조
12	8	2	2	2	2	2	2

2		2017년 추진실적

□ 기전설비 개량사업

○ 사업비 : 948백만원 (자체예산 361백만원, 본부예산 587백만원)

구 분		사 업 개 요	집행금액 (천원)	추진율 (%)
합 계			761,105
자체예산	소 계		304,259
	용마배수지 외 1개소 밸브전동구동장치 교체	∙용마배수지, 용마소배수지 전동밸브구동장치 제작구매설치 14대	66,147	100
	응봉2증압장 감시제어반 교체	∙응봉2증압장 원격감시제어반 제작구매설치	71,857	100
	아차산소배수지외 2개소 수위계반 이중화 구축	∙소배수지(아차산,용마,금호)초음파수위계반 제작구매설치 3면	54,749	100
	가압장 및 배수지 영상감시장치 구매	∙가압장 및 배수지 고화질 CCTV 카메라 구매설치 12대	67,532	100
	노후 유량계 교체	∙유량전송반 교체 3면	34,731	100
		∙초음파유량계 설치 1대 (용마소배수지 유입)	9,243	100
본부 예산	상수도관 전기방식 공사(책임감리포함)	∙외부전원법 신설 3개소 ∙광나루배류기 시설보완 1개소	456,846	100

□ 기전설비 유지보수공사 및 유지관리용역

○  수선유지비 : 10건  / 집행액 343백만원 (붙임 #1 “세부내역” 참조)

□ 수범사례

○  유량계 및 CCTV 전용회선 계약변경에 따른 통신요금 예산절감

- 대상 : 34회선 (유량계 27회선, CCTV 7회선 35대)

- 내용 : 내용연수 초과 임대모뎀 전량교체 및 계약변경(무약정→5년)

- 통신요금 절감액 : 20,326천원/5년 (338,800원/월 × 60개월)

《집합형 임대장비》	《임대장비:현장용》	《CCTV 감시화면》

3		2018년 추진계획

□ 기전설비 개량사업

○  사업비 : 911백만원 (자체예산 171백만원, 본부예산 740백만원)

구분	사 업 명	사 업 개 요	사업비 (백만원)	사업기간
자체 예산	아차산배수지 전동밸브 구동장치 교체	∙전동밸브 구동장치 교체 12대	82	2018.2 ~ 2018.6
	대현산배수지 배풍기 교체 1)	∙배풍기 교체 7대 ∙제어반 교체 2면	60	2018.2 ~ 2018.6
	노후 유량계 교체 2)	∙구리시 유량계 및 전송반 교체	29	2018.2 ~ 2018.6
본부예산	상수도관 전기방식공사	∙외부전원법 신설 4개소 ∙외부전원법 시설보완 1개소	740	2018.3 ~ 2018.10

1)  대현산배수지 배풍기는 가동상황에 대한 기록관리(일지)가 가능하도록 제어반 구성

2) 유량계 전송반은 동일위치에 있는 조압수조 노후 전원반, 항공유도등, 수위계, CCTV 전송설비의 통합제어반(수선교체유지비 포함)으로 제작구매 설치

유지관리분야 세부추진계획

□ 기전시설물 안전점검

○ 점검반 편성운영 : 총괄반장 기전팀장, 반원 기전팀 직원 16명

○ 기전설비 안전점검 및 정전대비 모의훈련 실시

구 분	실비방법	점 검 자	대상시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	기전팀	가압장, 배수지, 유량계 및 전식시설 등 기전설비
월간점검	월1회	기전팀 및 안전관리대행업체	가압장, 배수지, 유량계
분기점검	분기1회	기전팀	전식시설
특별점검	기전설비순회점검	본부 시설관리과	가압장, 배수지, 유량계 및 전식시설 등 기전설비
해킹 및 정전대비 모의훈련	연1회	본부 주관부서 외 7개 사업소	통합감시제어센터 및 특별고압가압장

□ 통합감시제어센터 운영․관리

○ 시설현황

- 배수지․가압장 및 증압장 원격감시제어시스템

- 영상감시시스템 및 유량관리시스템

○ 근무형태 : 24시간 원격감시운영

- 교대근무자 8명 : 4조(2인1조) 2교대 8명 / 시간제 2명(주간 보조)

- 연가, 교육 등 결원발생 시에는 비번 대직근무명령

○ 배수지·가압장 원격감시제어업무

- 배수지 8개소, 가압장 4개소, 증압장 12개소 가동상태 및 원격제어

- 배수지 전동밸브, 가압장 및 증압장 모터펌프 원격제어(가동 및 정지)

- 가압장 및 증압장 모터펌프(38대) 월 2회 교체운전 등

○ 배수지·가압장 출입자에 대한 CCTV 영상감시업무

- 감시내용 : 외부인 무단침입, 시설물 훼손, 설비운전상태 및 화재발생여부 등

- 설치현황 : 총35대 (41만화소 9대, 200만화소 26대)

- 점검방법 : 근무자에 의한 일상점검(좌우/상하 동작, 화면확대 기능시험)

○ 자동제어설비 유지관리용역 시행 (발주계획 별도수립시행)

- 과업대상 : 25개소 (제어센터 1, 배수지 8, 가압장 4, 증압장 12)

- 과업기간 : 2018. 4. ~ 2019. 3.

- 소요예산 : 약 50백만원

- 과업내용 : 자동제어설비 및 운영프로그램 정기점검(점검주기 : 분기별)

□ 무인경비시스템 용역

○ 24시간 긴급출동  체제 구축으로 시설물 보호 및 안정적 시민급수

○ 과업대상 : 9개소

- 배수지 : 7개소(아차산, 용마, 용마소, 응봉, 신내, 금호, 조압수조)

- 가압장 : 2개소(아차산, 용마)

○ 과업기간 : 2017.4.1. ~ 2020.3.31.(3년간)

○ 주요 과업내용

- 출입자 관리 및 외부인 보안구역 침입 시 즉시 출동 대처(25분내 출동)

- 방범시스템 정상 작동여부 및 출동경비 서비스 점검(월 1회 이상)

○ 소요예산 : 약 11백만원/년

□ 전기안전관리 대행 용역

○ 관련근거 : 전기사업법 제73조제2항 (전기안전관리업무 대행)

○ 대상시설 : 3개소

구 분	대현산(배)가압장	용마(배)가압장	아차산(배)가압장	비 고
계약용량	22.9KV / 600KW	380V / 106KW	380V / 77KW
점검주기	3회/월	1회/월	1회/월

○ 과업기간 : 2017.4.1. ~ 2020.3.31.(3년간)

○ 주요 과업내용

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인․점검

- 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 보존 등

○ 소요예산 : 약 6.2백만원/년

□ 상수도관 전식방지 시설물 관리

○ 전식방지 시설 : 58개소 (배류기5, 외부전원28, 희생양극25)

○ 점검주기 : 분기별 1회 (본부 합동점검 연1회)

○ 전위측정 : 전기방식 연4회(분기별), 희생양극 연2회(반기별)

- 기준전위 : - 850mV ~ - 2,500mV

○ 전위기준 미달 시설물 정비추진

- 대    상 : 1개소(군자교 상단 / 용답동 241-1)

- 설치년도 : 2011년(외부전원법)

- 정비계획 : 2018년 상수관 전기방식 신설공사에 포함하여 시설보완 추진

□ 기전시설물 유지관리 연간단가 공사 (발주계획 별도수립시행)

○ 가압장 및 배수지 기전설비 유지보수에 대해 연간단가계약을 시행하여 유사시 신속히 복구하여 안정적인 시민급수 도모

○ 주요 공사내용

- 가압장 및 배수지 노후 배관배선정비

- 가압장 노후 자동 화재탐지기 및 감지기 교체

- 모터펌프 분해조립 및 부품교체 수리 등

○ 계약기간 : 2018.4. ~ 2019.3.(1년간)

○ 소요예산 : 160백만원(수선유지교체비)

□ 유량계설비 유지관리 및 공급량 관리

○ 대상 : 총 60대 (구역 15대, 증블럭 22대, 배수지 및 가압장 23대)

○ 점검관리 주요내용

- 점검주기 : 월1회

- 정 밀 도 : ± 0.5% 이내 (유량계 업무처리지침 관련)

- 교정검사주기

▸본부주관 : 구역유량계 년2회, 중블럭유량계 년1회

▸사업소 : 가압장 및 배수지 유량계 년 1회

○ 유량계설비 유지보수(교정검사) 용역 시행 (발주계획 별도 수립시행)

- 과업대상 : 34대 (미고립중블럭 11개소, 가압장 및 배수지 23개소)

- 과업기간 : 2018. 3. ~ 12.

- 소요예산 : 약 50백만원

- 과업내용 : 유량계에 대한 교정검사, 정밀점검 및 유량계실 청소 등

○ 중블럭유량계(DBM-21) 1대 이설 추진 (발주계획 별도 수립시행)

- 2017.12. : 고산자교 주변 송배수관 정비공사 관련 유량계실 이설공사 완료

- 2018. 3. : 전기공사 관련 굴착허가 불가하여 태양에너지 유량계 구매설치

※ DBM-21 철거유량계(2016년식) 아차산소배수지 유입 유량계실 재활용 검토

○ 공급량 적정관리

- 공급계통별 유량 값 통계관리 : 1일 공급량 급수구역 담당자 메일 송부

- 배수지 수위관리 및 증압구역 토출압력 적정운전관리(지역담당과 협의)

- 1일 공급량 이상증가여부에 대해 신속한 발견조치로 누수최소화

□ 특별고압 전기설비 요청검사 실시

○ 1년 주기로 전문기관 검사를 시행하여 특별고압 수배전반 및 변압기의 교대운전, 이중화수전설비 가동률 향상 및 안전사고 사전예방

○ 대상시설 : 대현산배수지(22.9KV / 600KW, 2회선)

- 수전변전소 : 마장변전소 라인 (2017.12.7. 정기검사 후 운전 중)

- 검사주관 : 한국전기안전공사 동부지사

- 검사내용 : 특별고압 수전설비, 변압기 및 계전기 동작상태 정밀점검 등

○ 소요예산 : 약 1백만원(검사수수료)

○ 검사시기 : 2018년 10월 중

□ 기전시설물 긴급복구업체 지정․운영 (지정계획 별도수립 시행)

○ 운영목적

- 천재지변이나 각종 재해 또는 돌발사고가 발생하여 시급성을 요하는  경우 해당 지정업체에 긴급복구 의뢰하여 시민급수불편 최소화 도모

○ 긴급 복구업체 지정

- 지정분야 : 4종(모터펌프, 전동밸브, 수배전반, 자동제어반)

- 지정기간 : 2018.4.1. ~ 2019.3.31.(1년간)

○ 운영방법

- 분야별 긴급복구업체를 지정하여 비상연락망 구축

- 돌발사고 발생 시 복구업체를 활용하여 신속하게 복구

□ 가압펌프 자동운전시스템 구축 추진

○ 가압장 및 증압펌프장 운영현황

구 분	합계	대현산가압장		용마 가압장	아차산 가압장	신내 가압장	증압장 (12개소)
		저양정	고양정
운전방법	16개소	자동	수동	자동	자동	자동	자동
펌프대수	38대	4	3	2	3	2	24

○ 대현산 가압장 고양정 가압펌프는 간접급수 및 직접급수 수용가로 혼합되어 자동제어시스템 구축이 복잡하여 수동운전하고 있음

- 고양정 가압펌프 급수세대 : 4,340세대 (직송 2,050세대, 간접 2,290세대)

- 자동운전을 위한 외부전문가 자문회의결과 토출압력제어(인버터)와 배수지 수위(유입밸브 열림/닫힘)제어를 구분한 이원화 제어시스템 구축 필요

○ 추진실적

- 2017.  6. : 대현산(배)가압장 가압펌프 운전방법 개선계획 수립

- 2017. 10. : 3대중 1대 가압펌프 기동반 인버터설비 개량

○ 추진계획

- 2017. 11. ~ 2018. 3. : 자동운전 프로그램구성 및 시운전 추진

- 2018.  5. : 교대운전을 위한 예비 가압펌프 1대 인버터반 개량

- 2018.  5. : 금호배수지 노후 유입밸브 구매교체 후 자동운전 시행

○ 소요예산 : 약 20백만원 (수선유지교체비)

붙임 : 2017년 기전분야 유지관리비 집행내역 및 기전시설물 현황 각 1부.  끝.