더불어 사는 활기찬 희망성동
		광진소방서
수신	더클래식500스파 대표 귀하
(경유)
제목	찜질방 등 중앙소방특별조사 결과관련 권고사항 안내(더클식500**)

1. 평소 화재 등 재난예방에 힘써주신데 대하여 감사드리며, 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 제천화재 관련 소방청에서 실시한 중앙소방특별조사(2017.12.29.) 결과, 안전관리상 개선이 필요한 사항에 대하여 다음과 같이 안내하오니 귀 사업장의 안전환경 조성을 위하여 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 불량사항: 조치명령 및 기관통보 – 별도 우편발송

나. 권고사항: 중앙소방특별조사시 현장 컨설팅 실시

① 지하1층 목욕탕 방향 방화셔터용 유도등 설계대로 원상복구 및 자동문 설치기준에 따라 유사시 자동 열림 구조 충족토록 조치 권고

② 승용 E/V 연동장치 복구 검토 권고

③ 각층 방화셔터용 비상구 여는 방향 표지 부착 권고

④ 소방안전관리위원회 구성시 층별 입주자대표 등 참여 권고

⑤ 목욕탕 내 싸이렌 추가 설치 권고(물소리로 방송설비 작게 들림)

⑥ 안전시설 등 세부점검표 신규 양식으로 작성 권고

⑦ 자동문에 수동으로 개방이 쉽도록 손잡이 부착 권고

3. 위 권고사항 이행시 자체 추진계획을 세워 진행하시고, 이행 완료시 개선 전․후 사진을 첨부하여 우리 소방서로 통보하여 주시기 바랍니다.  끝.

							광진소방서장
담당자							신재석			검사지도팀장					노기오					예방과장					전결 01/11 이재출
협조자
시행			예방과-592									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02-446-1385, 452-3285						/전송			02-458-0119					/	madamo28@seoul.go.kr												/	부분공개(6)