아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	제천화재 관련 찜질방 등 중앙소방특별조사 결과관련 조치결과 보고(더클래식500**)

1. 서울市 예방과-1181(2018.1.10.)호 『제천화재 관련 찜질방 등 중앙소방특별조사 실시 결과 및 조치사항 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 관내 목욕장업(더클래식500스파) 중앙소방특별조사 결과에 대한 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 조치결과

대상명	불량사항	조치내역	조치일	비고
더클래식500스파 (광진구 능동로 90)	①지하1층 남․여탕 상호출입구 방화문 자동폐쇄장치 불량	조치명령	2018.01.11. (처분사전통지)
	②전기안전관리 규정 미비, 전기안전관리자 선해임 신고필요(2017.12.18. 인사), 전기안전관리자 비상교육 미비	기관통보	2018.01.11. (서울시 녹색에너지과)
	③현장컨설팅 7건	권고문 발송	2018.01.11.

붙임  1. 처분사전통지서(더클래식500스파)사본 1부.

2. 기관통보 문서(더클래식500스파)사본 1부.

3. 권고문(더클래식500스파)사본 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	신재석		검사지도팀장	노기오		예방과장	전결 01/11 이재출
협조자
시행	예방과-614	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-446-1385, 452-3285	/전송	02-458-0119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(5)