문서번호	시설관리과-887
결재일자	2018.1.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
신종태		권승계	01/11 김기상
협조
	★주무관		최춘식

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

(**********************)

2018. 1.

아파트 직결급수 전환에 따른 검토 보고

(**********************)

동작구 *******로부터 저수조 청소 대상 제외 요청이 있어 현장조사 후 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **********************

○ 신 청 자 : ******************

○ 요청내용 : 직결급수 사용에 따른 저수조 청소 제외 요청

□ 보고내용

○ 건축물 현황

- 용        도 : 공동주택(12세대), 7층

- 인입급수관경 : D=40mm(SSP,2004)

○ 급수현황

- 급수  수계 : 상도배수지급수구역(배수지표고:87.6m)

- 표      고 : 39.8m

- 배  수  관 : D=100mm(DCIP, 2003)

- 분기점수압 : 4.7[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ 조사내용

- 가압직결급수 가능

▷ “직결급수 적용기준 가이드라인” 3.가압직결급수 나, 건축물조건 2)배·급수관 분기관경의 차이 2단계이상 충족되어 가압 직결급수 가능

- 해당 건축물은 저수조를 이용한 급수방식에서 현재 저수조를 거치지 않고 가압직결급수 방식으로 전환하여 사용하고 있음(2017년 11월 12일 공사 완료)

- 기존 지하 저수조는 소방용수 전용으로만 사용하고 있음

- 조사사진

저수조(소방용수용)	가압직결급수 현황
저수조 전경	직결급수 현황

□ 조치계획

○ 해당 건축물은 저수조를 경유하지 않고 가압직결급수로 급수 중임을 현장에서 직접 확인하였기에, 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)에 의거 저수조 청소 대상에서 제외코자 하며

○ 저수조를 재사용할 경우 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 수도사업소로 제출토록 안내

□ 행정사항

○ 상기 내용을 ***********에 통보

붙임 : ******* 직결급수 신고서 1부.  끝.