“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	이설완료 소방용수시설 검수 결과 보고(을지로)

1. 재난관리과-163(2018.1.10.)호 『이설완료 소방용수시설 검수 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 을지로119안전센터 관내 소화전 및 비상소화장치함 이설 완료에 따른 검수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검수대상: 소방용수시설 4개소

구 분	용수번호	주 소	비 고
비상소화장치함	219	중구 을지로19길 31	대림상가 엘리베이터 공사에 따른 소화전 및 비상소화장 치함 이설
지상식 소화전	444
지상식 소화전	1569	중구 을지로19길 6
지하식 소화전	2396	중구 을지로 19길 14

나. 검수일시: 2018. 1. 11. (목)

다. 검 수 자: 1팀 소방위 김경화

라. 검수결과 및 조사자 의견: 붙임문서 참조

- 비상소화장치함 219호: 이설된 함은 지상식소화전용 비상소화장치함으로서 활용 지상식소화전     1946호와 차도를 사이에 두고 약 15m 이격되어 있어 신속한 활용이 곤란하므로 지상식      소화전 1946호 위치로 이설하거나 지하식소화전용 비상소화장치함으로 변경하여 인접 지하식     소화전 444호 부근에 설치요함

- 지상식소화전 444호: 지하식으로 형식 변경됨.(119행정정보시스템에 변경 완료)

- 지상식소화전 1569호 및 지하식소화전 2396호: 이설되거나 형식변경사항 없음

붙임  소방용수 결과 보고서(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	김경화		1팀장	전용식		119안전센터장	01/12 안효현
협조자
시행	을지로119안전센터-148	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43 (신당동) 을지로119안전센터	/
전화	02-2235-0119	/전송	02-2235-0698	/	still5505@seoul.go.kr	/	부분공개(5)