문서번호	기술심사담당관-768
결재일자	2018.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제1호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		01/12 김준기
협 조
	기술관리팀장		이상석
	건축심사팀장		도태환
	토목심사팀장		조임남

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(12월)

2018.  1.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(12월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `17년 12월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2017. 12. 05.(화)	2017. 12. 12.(화)	2017. 12. 16.(토)	2017. 12. 19.(화)
공 사 명	내곡주민편익시설 건립공사	동부간선도로 확장공사(2공구)	양평2동 공공복합시설 건립공사	신림선 경전철 민간투자사업(1공구)
사업부서	서초구청	도시기반시설본부	영등포구청	도시기반시설본부
공사기간 (공정률)	`17.02. ~ `18.04.(35%)	‘08.12.30. ~ ’20.12.31.(51%)	‘16.12. ~ ’18.12.(39%)	‘17.02.01. ~ ’22.01.31.(5%)
점검자	· 성우구조안전기술 음성우 · 포스코A&C 최범종 · 한국안전이엔지 권회구 (직원 : 건축심사팀 3)	· 한맥기술 박윤규 · 한국종합기술 원종진 · 도화엔지니어링 나상호 (직원 : 기술관리팀 2)	· 유탑엔지니어링 이세웅 · 이아건설 최광현 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 3)	· ㈜바우컨설턴트 김태흥 · 수성엔지니어링 강병윤 · ㈜흥원건설 김영섭 (직원 : 토목심사팀 2)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 건설장비(타워크레인 및 천공기 등) 안전관리실태 점검

- 지하 시설물에 대한 관리, 가시설의 설치 지연 및 관리실태 점검

- 동절기 공사장 안전관리 및 위험물 저장소 관리실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 동절기 공사에 따른 콘크리트 타설 및 양생 등의 관리상태 점검

- 공사 시공 및 품질관리 상태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	50	24	19	7
내곡주민편익시설 건립공사	19	9	8	2
동부간선도로 확장공사(2공구)	6	3	3	-
양평2동 공공복합시설 건립공사	17	11	5	1
신림경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사	8	1	3	4

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- 지붕층 슬래브 동바리가 4층 바닥에 직접 지지되지 않고 작업용 중간 슬래브(이중SLAB) 위에 설치되어 있으므로, 콘크리트 타설전 동바리가 이중SLAB판에 위치하지 않도록 조치 요함.(내곡주민편익시설 건립공사)

- 가시설 강재(H-Beam 등)의 일부 단면 변형 및 천공 등에 의한 단면손실이 발생하여 변형자재는 교체하고 천공부는 철판 덧대기 등 손상부 복구 후 사용 할 것.(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 굴착시 장비의 작업성으로 인한 연결 띠장 작업 등의 가시설 설치가 지연되지 않도록 관리요함.(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 흙막이 시설의 설치사항이 상세도와 상이 하므로 설계 변경된 시공 상세도와 같이 보수․보강 요하며, 접합부 볼트 및 용접 보강 요함.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 내진관련으로 건축구조기준의 중간모멘트 골조 배근상세도 작성을 요하며 꼭 준수하여 시공 요함.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 타워크레인의 풍하중 검토하고 마스터 중간에 풍향계를 설치하는 등의 안전관리에 철저를 기할 것.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 흙막이 벽 H빔 버팀보와 띠장 부위 볼트 채움이 누락되었으므로 전수 점검 요함.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 위험물 저장소 관리상태 미흡

· 가스용기 전도방지 조치 미실시,  · 가연성 물질 혼용 보관

· 재고파악 미실시,  · 시건장치 미실시,  · 정리·정돈 미흡하여 위험물 저장소 관리에 철저를 기할 것.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 안전관리계획서(타워크레인 누락, 안전관리비 계상기준 변경)가 미흡하므로 변경사항 및 누락사항에 대한 보완․검토 요함.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 띠장과 스트러트가 교차하는 부위 스티프너가 누락되었으며, 띠장 후면 뒷채움 조치 일부 미흡하여 보완 요함.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 동절기 안전관리 계획 미흡하므로 제설장비 확보 등 계획수립 확인 및 보완 요함.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 102E 환기구 캔티레버 버팀보가 배면 토공부에 연해 토압에 지지할 수 있도록 위치이동 또는 보강요함.(신림경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사)

- 103 정거장 주형보 받침과 피스브라켓 연결부 볼트에 대한 설계기준의 최소 연단거리 확인 및 필요시 조치요함.(신림경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사)

- CIP 천공기 하부 철판 밑에 공극이 있어 부지를 평탄하게 한 후 철판을 설치하여 CIP 천공기가 전도되지 않도록 조치요함.(신림경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사)

- 지장물(상수도D=300mm) 단부가 침하되지 않도록 L형강 등으로 강결 요함.(신림경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사)

- 단계별 복공시 중앙 Pile부 굴착면이 수직으로(H=1.5~2.0m) 굴착면 침하가 우려되어 교통하중 등에 의해 굴착면이 자립될 수 있도록 조치요함.(신림경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사)

품질관리 분야

- 지붕층 PT보 및 슬래브 구간 콘크리트 강도를 동절기 이므로 fck=30MPa를 fck=35MPa로 조정 요하며, 동절기 Con’c 양생에 각별한 주의 요망.(내곡주민편익시설 건립공사)

- 박공지붕 Con’c 타설시 최대한 평탄하게 타설하여 마감작업시 chipping이 발생하지 않도록 타설하고, 한중Con’c이므로 가열 등에 의한 양생관리 요함.(내곡주민편익시설 건립공사)

- 지하배수판 부위 무근 콘크리트 타설시 과다 부풀음 발생방지 작업을 철저히 하고 및 기둥주위 절연 처리후 콘크리트 타설요함.(내곡주민 편익시설 건립공사)

- 마감공사가 동절기에 집중되어 건물 전체에 대한 보양 등을 실시하는 등 동절기 품질관리대책 마련 요함.(내곡주민편익시설 건립공사)

- 가시설 중간말뚝 제거시(용접절단) 상부슬래브 표면 손상에 대한 보호 및 누수 우려에 따른 정밀 단면보수 필요.(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 지하차도 측면 공동구 벽체부 균열조치 및 균열관리시 진행여부를 확인할 수 있도록 균열 끝부분을 표시하여 관리요함.(동부간선도로 확장공사 2공구)

- 동절기 콘크리트 타설 및 양생은 가열 및 습윤 양생조치를 하여 10℃이상 양생조건 유지바라며, 양생버블시트 사용시 수직배근이 있는 경우 미리 제작설치하여 외기 차단요함.(양평2동 공공복합시설 건립공사)

- 터널강관보강 상세도가 시공불가능하게 표기되어 터널굴착과 지보공 시공 후 15° 천공이 가능한 공법으로 변경 요망.(신림경전철 민간투자사업 제1공구 건설공사)

기타 관리 분야

- One-PMIS에 작업일보 등록(작업현황, 인력․장비 투입현황 등)이 미흡하여 보완요함.(내곡주민편익시설 건립공사, 양평2동 공공복합시설 건립공사)

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.