문서번호	시설관리과-1077
결재일자	2018.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	이상연	01/15 김홍준
협 조
	주무관		홍하나
	주무관		김민정

가압장 전기설비 정기점검 결과 보고

2018. 01.

가압장 전기설비 정기점검 결과 보고

전기안전관리대행 업체와 가압장 전기설비 월간 점검후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	모터펌프	설치일자	비 고
불광터널(배)	은평구 녹번동 산1-13	22.9KV /750KVA	270HP x 2 75HP x 2	2002
만리	마포구 아현동 87-7	22.9KV /750KVA	400HP x 1 200HP x 2 150HP x 1 125HP x 3	1992
증산	은평구 증산동 산18-6	22.9KV /300KVA	150HP x 3	1991
와우산	마포구창천동 산1-73	380V /124KVA	125HP x 2 15HP x 2	2000
창 천	서대문구 대현동 121-25	380V/ 75KVA	100HP x 2	1999

□ 가압장 전기설비 (월간) 점검 현황

□ 점 검 일   : 2017. 01. 11.(목)

□ 점 검 자   : 전문경력관다군 장진호, 전문경력관다군 최승호

□ 전기안전관리 용역 대행업체  : ㈜다우안전기술단

□ 내    용   : 가압장 전기설비 안전 점검

□ 점검결과

□ 불광터널(배)가압장외 4개소

	불광터널(배)			만리			증산			와우산			창천			비고
전기사용량	144,173 kwh			182,318 kwh			29,271 kwh			27,747 kwh			8,610 kwh
최대전력	272 kw			413 kw			178 kw			99 kw			50 kw
평균역률	99%			90%			95%			92%			99%
변압기온도	25°C			50.6°C			5.6°C
인입케이블온도	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	단위 : °C
1차	5.3	5.2	5.0	0.7	1.6	1.7	0.7	0.7	0.6	4.8	4.7	4.8	1.6	1.5	1.6
2차	5.3	5.2	5.0	1.1	1.5	1.1	3.1	4.8	4.7	3.1	4.8	4.7	1.5	1.9	1.1
기타사항 :

- 가압장 전기설비 전압, 전류, 변압기 소음 등 일상점검 결과 : 양호

□ 점검사진

불광(계량기 점검)		만리(고압반 점검)
증산(파워퓨즈 점검)	와우산(MCCB판넬 점검)		창천(인버터판넬 점검)

□ 향후계획

□ 가압장 전기시설물 정기적인 관리로 전기설비 안전관리에 만전을 기하고자      합니다.  끝.