	용산소방서
수신	용산구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 보완요청(원효로3가 1-2)

1. 용산구청 건축디자인과-709(2017.1.10.) 『건축허가(신축) 신청에 따른 일괄협의회 개최 알림(원효로3가 1-2)』와 관련입니다.

2. 용산구 원효로3가 1-2번지 소재 KT용산 데이터센터 신축허가에 따른 협의에 대한 관계법령 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 해당사항을 보완하여 2018.01.18.(목)까지 회신하여 주시기 바라며,

3. 기간 내 회신이 없을 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제4조의 규정에 의하여 동의 요구서가 반려됨을 알려드립니다.

가. 검토결과: 보완

나. 건 축 주: 주식회사 케이티

다. 위    치: 서울시 용산구 원효로3가 1-2번지

라. 건축개요: 지상5층/지하5층, 연면적 44,534.81㎡

마. 용    도: 방송통신시설

바. 행위내용: 신축

4. 보완내용

가. 무선통신보조설비는 접속단자로 설계하여 소방서에서 사용하는 TRS무전기를 사용할 수 없는 구조로 설계되어 있으므로 소방서에서 사용하는 모든 무전기를 사용할 수 있는 구조로 무선통신보조설비 설계요함(무선통신보조설비의 화재안전기준 제5조)

나. 스프링클러설비와 옥내소화전설비 및 연결송수관설비는 상호 작동하는 방식이 달라 각각 성능에 지장이 있으므로 각각 성능에 지장이 없도록 분리하여 설계할 것(옥내소화전설비의 화재안전기준 제12조)

다. 비상조명등설비는 전등설비와 다른 시설이므로 비상조명등설비의 설계도면을 설계하여 제출요함

라. 비상발전기의 연료소모량 및 위험물 저장량과 위험물시설에 대한 설계도서가 없어 위험물시설 적정설계여부를 판단할 수 없으므로 위험물에 관한 설계도서를 추가로 제출요함

마. 지하층에 특별피난계단 2개소가 설계되어 있으나 지상층으로 옥상까지 직통으로 연결되어 있어서 지상층 화재시 계단실로 연기가 유입될 경우 인명피해가 우려되므로 대피인원의 인명피해를 방지할 수 있는 방법으로 제연설비 설계요함

바. 소화설비의 내진설계도면 및 계산서 추가제출 요함

붙임  관련규정 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	박종덕		예방팀장	전양구		예방과장	최규태		소방서장	01/15 최송섭
협조자	담당자	김병철		위험물안전팀장	심형섭
시행	예방과-519	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	부분공개(6)