문서번호	설비부-548
결재일자	2018.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		代윤석훈	01/15 권오식
협조

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 01.

도시기반시설본부 설비부

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

실정보고사항 검토보고

「종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사」관련하여 건설사업관리기술자로부터 제출된 관급자재 변경에 관한 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

□  공사개요

공 사 명 : 종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사

위    치 : 세종대로 사거리~동묘앞 역

규    모 : 가로등 이설 8개소, 신호등 설치 40개소

공사기간 : 2017.09.13. ~ 2018.02.28.

계약금액 : ￦823,416,000원

계 약 자 : 대현산업기술(주)

□  관련근거

관급자재(신호등주 외) 변경 실정보고(종로감18-20, `18.01.15)

□  변경내용

물량변경

품 명	규 격	단위	수량			변경사유
			당초	변경	증·감
보행지주	Φ125*4m	본	1	-	-1	○ 물량감소 신호등주 설치 예정 지점의 지하매설물에 의한 설치 불가로 기존 신호등주 및 부착대 존치 재활용 ○ 물량증가(규격변경) 운전자의 시인성 확보를 위해 신호등주 설치위치 변경에 의한 규격변경
보행지주	Φ125*6m	본	5	2	-3
차량지주	Φ150*8m	본	3	4	1
차량지주	Φ200*8m	본	-	1	1
차량지주	Φ250*8m(양날개)	본	-	1	1
차량지주	Φ250*8m	본	5	5	-
차량지주	Φ300*8m(양날개)	본	8	-	-8
차량지주	Φ300*8m	본	27	27	-

품 명	규 격	단위	수량			변경사유
			당초	변경	증·감
부착대	100*80*65*3m	개	1	1	-	○ 가로등암 차도에 자전거도로 설치를 위해 계획되었던 보도 확장이 취소됨에 따라 가로등 시공물량 축소
부착대	100*80*65*5m	개	2	1	-1
부착대	100*80*65*6m	개	-	1	1
부착대	100*80*65*9m	개	7	5	-2
부착대	100*80*65*11m	개	19	19	-
부착대	100*80*65*13m	개	19	19	-
부착대	100*80*65*14m	개	-	1	1
가로등암	1등용	개	23	8	-14

계약금액 변경

구 분	계약금액(원)			비고
	당초	변경	증·감
신호등주 및 부착대	147,721,000	114,466,000	감)33,255,000	부가세 포함

□  감리의견

현장 여건을 반영하여 변경하는 사항으로서 관급자재의 변경이 필요

□  보고자 의견

건설사업관리기술자의 검토의견이 타당하여 실정보고를 승인하고 관급자재 변경계약을 추진코자 함.

붙임  실정보고서 1부.