문서번호	총무과-1602
결재일자	2018.1.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	박동규	01/16 신종우

공조설비 고장에 따른 전기설비 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10

행  정  국

(총  무  과)

공조설비 고장에 따른 전기설비 보수 계획

공조설비 배관 파손에 따른 지하 2층 식당 등기구 및 공조실 내   분전반이 물에 침수되어 시설물 안전관리를 위하여 보수코자 함

□ 고장개요

❍ 일    시 : 2018. 1. 11(목) 18:50분경

❍ 장    소 : 지하 1층 공조실(다누리 매장 뒤)

❍ 고장원인 : 공조기 난방코일 파손으로 난방수(물)가 누수됨

- 공조기 배관 파손으로 난방수(물)가 지하2층 식당 및 공조실 천장으로 내려와 등기구 및 분전반에 물이 침수됨

공조기 코일 파손	공조실 바닥 침수	지하2층 등기구 철거	분전반 침수에 따른 임시조치

□ 긴급조치 현황(’18. 1. 11.)

❍ 침수된 지하 2층 등기구 철거 실시

❍ 공조실 내 분전반 물기제거 및 절연저항 측정 등 안전조치 실시

❍ 지하 1, 2, 3층 전기시설물 점검 실시 완료

□ 침수에 따른 전기시설물 보수예정 현황

❍ 지하 2층 식당 내 침수된 등기구 교체

❍ 지하 2층 공조실 내 침수된 분전반 교체

□ 향후 보수 계획

❍ 지하 2층 식당 내 등기구 보수

- 물에 침수된 지하2층 식당 내 조명기구는 식당 운영에 문제가 없도록 등기구 교체(20개) 보수 실시(자체 조치, ’18. 1. 15.)

- 식당 내 설치된 등기구는 내구연한 경과 및 노후로 인하여 차후 전량 교체(75개) 추진(전문업체 보수)

- 식당 내 평판등기구 3개는 안전기(SMPS) 교체 후 재사용(자체 조치)

❍ 지하 2층 공조실 내 분전반 보수

- 물에 침수된 분전반은 향후 고장 사고의 원인이 되므로 내부 부속품을 교체(1개소) 추진(전문업체 보수)

□ 공사 시행 및 소요비용

❍ 공사방법 : 전문업체 시행

❍ 공사기간 : 2017. 2월초

- 자재 구입 : 1월(조달 구매), 공사 시행 : 2월 초

❍ 소요비용 산출 : **********

**************************************

**************************

*****************************

❍ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

□ 공사 시행 및 소요비용

❍ 철거된 조명기구는 사용기간 초과 및 재사용 불가로 폐기(고재처리)

❍ 고소작업에 따른 사전 안전교육 실시.  끝.