	양천소방서
수신	소방청장(화재대응조사과장)
(경유)
제목	옥내탱크저장소의 위치,구조 및 설비의 기준 질의

1. 민원-179(2018.1.15.)호 「옥내탱크저장소의 위치,구조 및 설비의 기준 질의」와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 옥내탱크저장소의 위치,구조 및 설비의 기준 질의가 있어 아래와 같이 법령 해석을 요청 하오니 답변 주시길 바랍니다.

가. 유류탱크 현황

설치위치	위험물허가사항	전용탱크실	유류 보유량	향후 증설계획용량
12/4층 중 지하4층	1.일반취급소(발전기) 2. 옥내저장탱크(19,000L) 3. 옥내저장탱크(20,000L)	지하4층 2개소 각 (20,000L)	38,500L	지하4층 20,000L * 2개소

나. 질의내용

1) 지하4층에 전용 탱크실을 몇 개까지 설치 할 수 있으며, 총 합계 용량은 몇 (L)까지 가능 한지?.

2) 지하4층 지정수량 40배(40,000L)에서 지하3층에 추가 설치가능 여부.

다. 적용법조(해석요구)

1) 위험물안전관리법 시행규칙 제31조 별표7 Ⅰ 2 차항

- 옥내저장탱크의 용량은 1층 이하의 층에 있어서 지정수량의 40배

(1개층에 총량이 40배를 초과 할수 없다는 것인지, 아니면 하나의 옥내저장탱크의 용량(또는 하나의 탱크전용실)이 40배를 초과 할수 없다는 것인지 여부)

- 지하4층에 추가 설치가 가능하다면 탱크전용실의 설치 기준

- 위 시설이 가능하다면 변경허가 처리해야 하는지 아니면 신규허가 처리 해야 하는지 여부

붙임 옥내탱크저장소의 위치,구조 및 설비의 기준 질의 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	01/16 윤봉수
협조자
시행	예방과-977	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(7)