문서번호	요금과-1626
결재일자	2018.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리1팀장		요금과장	서부수도사업소장
강충성		정소영	01/17 박영헌
협조

11월유수율현황 및 분석보고

2018. 1. 16

11월 유수율 현황 및 분석보고

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼11월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	95.83	90.44	98.49	97.63	94.96	94.70	95.05	97.82	98.12
목표대비 증 감	0.33	-0.81	1.83	1.06	-0.54	0.4	0	0.15	0.51

○ 전년대비(1-11월)                                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.83	90.44	98.49	97.63	94.96	94.70	95.05	97.82	98.12
2016년	95.54	89.28	98.72	96.61	95.74	94.30	95.08	98.02	97.79
증감(%)	0.29	1.16	-0.23	1.02	-0.78	0.4	-0.03	-0.2	0.33

○ 최근2월(10∼11월) 전년대비                                                                                                                             (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.11	90.14	96.29	97.10	95.36	93.84	93.30	98.86	96.87
2016년	94.02	88.34	97.41	95.75	92.83	92.69	93.60	95.80	96.42
증 감	1.09	1.8	-1.12	1.35	2.53	1.15	-0.3	3.06	0.45

2. 공급량.조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-11월	1,067,865	1,054,261	-13,604	-1.27	113,813	113,371	-442	-0.38	0.91
	7월	103,737	103,227	-510	-0.49	11,022	11,188	166	1.51	2.00
	8월	104,875	101,388	-3,487	-3.32	11,111	11,012	-99	-0.89	2.43
	9월	97,026	96,704	-322	-0.33	10,418	10,469	52	0.50	0.83
	10월	98,354	95,273	-3,081	-3.13	10,423	10,285	-139	-1.33	1.80
	11월	93,570	93,406	-164	-0.17	10,024	10,067	43	0.43	0.60
조정량	1-11월	1,019,168	1,010,248	-8,920	-0.87	112,895	111,664	-1,231	-1.09	-0.22
	7월	100,063	97,323	-2,740	-2.74	11,751	11,363	-388	-3.30	-0.56
	8월	98,830	97,218	-1,612	-1.63	10,143	10,012	-131	-1.29	0.34
	9월	92,555	91,582	-973	-1.05	10,971	10,850	-121	-1.10	-0.05
	10월	92,151	90,715	-1,436	-1.56	9,478	9,245	-233	-2.46	-0.90
	11월	88,290	88,486	196	0.22	10,439	10,351	-88	-0.84	-1.06

본부 전체공급량은 전년도에 비해 지속적으로 감소하였으나 서부는 2017년 6월 이후 2017년 11월 현재까지 매월 공급량이 전년 동기대비 1.51% 이내의 범위에서 증가와 감소를 반복적으로 나타내며  비교적 안정적 상태를 보이고 있음.

본부 조정량과 서부 조정량은 동시에 전년 동기대비 지속적으로 감소추세에 있으며

급수사용량 감소는 과거에 비해 물 사용량을 절감할 수 있는 가전제품(드럼세탁기,       식기세척기 등)의 수요증가와 출산율 감소, 일회용품 사용증가, 재개발 아파트 신축 등    대규모 공동주택 단지 증가(노후주택 철거에 따른 옥내누수 감소효과), 서울시 인구감    소 등과 추세를 함께하며 향후에도 지속적으로 급수사용량은 감소할 것으로 판단됨.

3. 중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

구 분	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)	97.11	98.20	99.10	99.70	97.80	95.50	92.70
1~11월	100.34	97.85	119.35	99.18	92.68	91.52	93.88
목표대비증감(%)	3.23	△0.35	20.25	△0.52	△5.12	△3.98	1.18
10 ∼11월	98.29	96.26	105.19	104.0	92.80	90.19	94.46

○ 마포구

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)	94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
1~11월	99.34	104.51	100.59	94.22	98.95	91.72
목표대비증감(%)	4.37	6.41	2.19	2.02	6.2	△1.68
10 ∼11월	96.03	93.23	92.14	101.08	98.31	98.61

○ 은평구

구 분	은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)	97.90	98.30	98.80	99.10	95.40
1~11월	96.05	97.25	92.97	102.70	91.41
목표대비증감(%)	△1.85	△1.05	△5.83	3.6	△3.99
10 ∼11월	94.84	93.73	118.17	77.84	96.12

- 북악터널 배수지 수계 오차보정 방법 개선계획 등에 의거 유수율 과대, 과소 4개중블     록 (백련,백련9,증산3,진관)에 대하여 북악터널 배수지 수계 보정치를 중블록별 공급량     산정 비율에 따라 효율적으로 적용한 결과 전체 7개 중블록중(백련, 백련6, 백련9, 증     산3, 홍은, 불광터널, 진관) 백련중블록을 제외한 6개 중블록이 정상범위를 나타내고      있음.

4.  가압구역 유수율

○ 서대문구 - 15개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압
2-11월	94.7	101.2	97.1	88.8	86.3	86.3	66.8	86.8
최근2월 (10-11월)	96.0	98.9	95.8	79.0	99.0	86.0	61.7	81.5

구 분	정원1증압	정원2증압	북가좌2증압	연희3 증 압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
2-11월	89.6	89.5	113.0	85.3	94.2	86.1	87.6
최근2월 (10-11월)	90.6	92.6	108.6	86.7	89.5	89.9	79.0

○ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
2-11월	94.5	102.7	83.1	87.0	100.9	109.8	88.0
최근2월 (10-11월)	96.1	98.4	101.9	87.4	98.8	92.3	82.1

○ 은 평 구 - 5개소

구 분	녹 신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
2-11월	81.6	100.4	95.0	78.0	59.2
최근2월 (10-11월)	80.0	101.8	100.2	88.1	81.5

※ 과소기준 91.09%

- 2017년 11월 현재 가압구역의 유수율은 정상 5개, 비정상22개로 여전히 비정상 구역이      대부분을 차지하고 있음. 따라서 ① 가압구역의 특성상 빈번한 누수로 공급량의 변화가      높은 만큼 누수사고 발생 시 신속한 대처로 조기에 누수 차단에 주력해야 하며 ② 월 별     유수율이 100% 넘게 지속적으로 초과하는 구역은 관할구역 외 급수지역이 포함되어 있는     지 내부적 필요에 따라 경계부분의 면밀한 재조사가 필요하다고 판단됨

별 첨   1. 사업소별 유수율 현황 1부

2. 가압구역별 유수율 현황 1부.  끝.