소방특별조사 세부조사표(메가빌*)

조사일시 : 2018. 1. 15.(월)

1. 조사대상

대 상 명	****			전화번호	***********
소 재 지	*********** ***********	대표자	******	주 용 도	교육연구시설
건물구조	RC조 –4/14층 연면적 10,050,15㎡			소방안전관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자*****에게 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서에따른 업무철저 시행토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 관계자*****에게 자체 점검 및 관리 철저토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기취급시 안전수칙 준수철저 토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 안전시설등 유지관리 철저토록 지도함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 스프링클러 펌프 기동용수압개폐장치 압력 재설정 요함(충압펌프 기동압력 재설정)	불량
피난시설 등	- 7~9층 엘리베이터 앞 방화셔터 하강시 장애 요인 제거 요함(엘리베이터 위치 표시등 조정)	불량

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	비상구 안내문 배부 및 통로상 장애물 적치행위 없도록 지도함

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	정동운		유용덕		01/17 김용석
협조	김재호