문서번호	운영과-384
결재일자	2018.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		01/18 최영효
협 조

바이오필터 탈취덕트 응축수 배출장치 개선계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 01

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

바이오필터 탈취덕트 응축수 배출장치 개선계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 바이오필터 탈취설비 운영 중 응축수 배출관이 동절기 기온강하로 수시 동파가 발생되어 아래와 같이 개선하고자 보고합니다

1		시설현황

설비명	용 량	설치장소	탈 취 지 역	비고
바이오필터 탈취설비	1300㎥/min	종합탈취동	제3.4처리장 유입동 탈취
	1400㎥/min	종합탈취동	제3소화조, 농축조, 탈수기동 탈취

2		운영상 문제점

제3.4처리장 유입동 및 소화조 등 바이오필터 탈취기 흡입 탈취덕트(1600A)에 응축수 배출관이 동절기 기온강화로 수시 동파가 발생 응축수 배출 곤란.

탈취덕트 응축수 배출장치가 매년 동파로 파손되어 시설개선이 요구됨

탈취덕트 응축수 배출이 인력으로 수동 배출이 이루어지고 있어 동파예방과 응축수 자동배출이 이루어지도록 시설개선이 요구됨.

탈취덕트 응축수 배출장치 파손	탈취덕트 응축수 배출장치 파손	탈취덕트 응축수 배출장치 동파

3		개 선 계 획

탈취덕트 응축수 배출를 인력 수동배출에서 자동배출토록 시설개선

바이오필터 흡입탈취덕트 응축수 배출장치 16개소 중 응축수 배출이 심하고 동파가 발생한 8개소에 대해 우선 P-트랩형 응축수 자동배출장치를 제작.설치

응축수 자동배출장치에 동파예방 열선 삽입 후 STS판넬로 케이스를 제작. 설치하여 외부 부식방지에 기여하고자 함.

탈취덕트 응축수 배출관 동파 및 파손으로 긴급성이 요구되고, 소액으로서 제작.설치 등 기술력을 확보하고 있는 업체에 의뢰 시행하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

소요예산 : 3,960천원(부가세포함)

시행방법 : 소액 세금계산서 발급 시행

- 관련규정 : 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제20호,2018.1.1.)

예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 시설비및부대비. 끝.