문서번호	정수시설과-558
결재일자	2018.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이승우	유영춘	01/18 이성락

온실가스 배출권거래제 2차 계획기간 온실가스 감축계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포아리수정수센터

정수시설과

온실가스 배출권거래제 2차 계획기간 온실가스 감축계획 보고

1		온실가스 배출전망

□ 온실가스 배출전망

○ 온실가스 배출추이 및 전망

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
배출량 (단위 : 천톤)	30,080	30,367	30,041	29,863	29,750	29,550	29,300

※ 2014~2016년은 배출 실적, 2017년 이후 배출 전망 기재

- 배출추이 : 온실가스 발생량의 95%이상 차지하는 전기사용량중 대용량

펌프 및 송풍기 가동에 의한 온실가스 다량 발생

- 풍납취수장 : 노후펌프 고효율펌프로 교체에 따른 발생량 감소

- 정수센터 : 펌프 및 송풍기 노후화에 따른 발생량 증가

노후화된 펌프 효율 개선사업 추진

□ 2차 계획기간내 시설 신·증설 계획

소계	2018년	2019년	2020년
감소량 (단위 : 천톤)	2.848	6.929	6.929

○ 2018년 6월말 준공 : 태양광발전설비 설치(12kW)

- 2018년: 12kW×24시간×14.93%×150일 = 6,450kwh ⇒ 2.848tCO2

- 19~20년 : 12kW×24시간×14.93%×365일 = 15,694kwh ⇒ 6.929tCO2

2		온실가스 감축 이행계획

□ 2018년 온실가스 감축계획

○ 사업장 설비 및 공정개선

1) 송수실 밸브 전동구동장치 제작구매 설치

- 대    상 : 1정수장, 풍납취수장

- 개선내역 : ⏀1000 X 6대, ⏀900 X 5대, ⏀800 X 1대, ⏀700 X 5대

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 210,000천원

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 4CO2 ton

2) 응집약품 투입설비 개량

- 대    상 : 2정수장 약품응집설비

- 개선내역 : 약품유량계 및 PID 콘트롤러 X 6대

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 80,000천원

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 2CO2 ton

○ 신재생에너지 도입사항

- 도입내역 : 태양광발전설비 설치-12kW

- 추진일정 : 2018년 6월말 사업완료

- 소요예산 : 35,000천원

- 감축효과 : 6.929CO2 ton/년

○ 기타 청사 및 차량 절감사항 : 4CO2 ton

- 점심시간 사무실 소등

- 냉방 적정온도 준수 : 28℃이상

- 난방 적정온도 준수 : 18℃이하

- 냉․난방기 가동시간 단축

- 동절기 개인용 전열기 사용금지

- 냉․난방기구 청소실시로 효율 증대

□ 2019년 이후 중·장기 감축계획(예정)

○ 내구년한이 도래되는 장기간 사용한 노후화된 펌프 및 전동기 효율 개선 추진