문서번호	시설관리과-545
결재일자	2018.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
임종수	정윤홍	강신재	01/18 구아미
협 조
	교육훈련팀장		조병건
	주무관		장석춘
	주무관		김진민

2018년 가압장·배수지

정전 및 사이버테러 대응 모의 훈련계획

2018. 1.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2018년 가압장․배수지

정전 및 사이버테러 대응 모의 훈련계획

가압장․배수지 운영 직원들의 응급 조치 대응능력 향상으로 안정적 급수공급체계 구축 및 시민 복지 향상에 기여하고자 2018년 가압장․배수지 정전 및 사이버테러 대응 모의 훈련계획을 보고 드림.

□ 훈련근거

○ 가압장․배수지 운영관리 개선방안(시설관리과-3146, ’12.7.27, 본부장방침)

○ 사이버테러 발생 시 대응태세 준비(‘16.3.7. 부본부장 지시사항)

□ 훈련개요

○ 대   상 : 8개 수도사업소(중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강남, 강동)

○ 일   시 : 4차(2018년 3월, 6월, 9월, 11월)

○ 참석인원(예상) : 연 250명

○ 훈련방법

- 특고압 수전 가압장 등 대상으로 정전 등에 대비하여 신속히 대응하는 훈련

- 사이버테러로 인한 펌프 가동중단 등에 대비하여 대응하는 훈련

- 미 실시 사업소는 조별 해당 사업소의 훈련에 참관 및 훈련 평가

▷ 정전 훈련메시지는 각종사고로 인한 특고압 주전원 정전을 가정하여 메시지를 부여하고, 정전시 예비전원으로의 변경 운영 능력 향상에 중점

▷ 사이버테러 훈련메시지는 수도사업소 제어실 사이버테러 발생 시 가압펌프 중단 및 단수를 가정하여 메시지를 부여하고, 현장출동, 펌프가동, 현장운전모드 전환 훈련에 중점

○ 훈련대상 : 특고압 가압장(15개소), 이중화 저압가압장(4), 인근 증압장

조별	사업소 (특고압, 저압이중)	사업소 (특고압, 저압이중)	사업소 (특고압, 저압이중)	사업소 (특고압, 저압이중)
1	중부 (특고3)	서부 (특고5)	동부 (특고1)	북부 (특고1)
2	강서 (저압이중1)	남부 (특고2, 저압이중2)	강남 (특고3)	강동 (저압이중1)

○ 훈련일시 및 대상

차수	훈련일시	훈련대상사업소	훈련대상 현장
1차	2018. 3. 22.(목) 14:00~17:00	중부수도사업소	제어센타 보광(배)가압장 남산증압장
		강서수도사업소	제어센타 우장산(배)가압장 등촌증압장
2차	2018. 6. 21.(목) 14:00~17:00	서부수도사업소	제어센타 북악터널(배)가압장 정원2증압장
		남부수도사업소	제어센타 노량진(배)가압장 법원가압장
3차	2018. 9. 13.(목) 14:00~17:00	동부수도사업소	제어센타 대현산(배)가압장 옥수증압장
		강남수도사업소	제어센타 삼성(배)가압장 일원가압장
4차	2018.11.22.(목) 14:00~17:00	북부수도사업소	제어센타 미아가압장 번동증압장
		강동수도사업소	제어센타 거마가압장(저압) 명일증압장

※ 사업소 훈련은 참관 및 평가자 교통을 감안 강 남, 북으로 나누어 시행

○ 훈련 점검

- 본부 시설관리과에서 훈련현장 출장하여 점검 시행

구 분		총 괄	점검자(A조)	점검자(B조)
1차	중부, 강서	본부 시설관리과장	임종수, 오충환	장석춘, 김진민
2차	서부, 남부	“	“	“
3차	동부, 강남	“	“	“
4차	북부, 강동	“	“	“

○ 훈련 결과 평가 : 훈련 미실시 사업소 기전팀장이 평가

□‘17년 훈련 추진실적 및 분석

○ 추진실적

차수	훈련일시	훈련사업소	훈련 현장	참석인원
계				221명
1차	2017. 3. 23.(목) 14:00~17:00	중부수도사업소	제어센타 보광(배)가압장 남산증압장	31명
		강서수도사업소	제어센타 우장산(배)가압장 등촌증압장	24명
2차	2017. 6. 22.(목) 14:00~17:00	서부수도사업소	제어센타 북악터널(배)가압장 정원2증압장	31명
		남부수도사업소	제어센타 노량진(배)가압장 법원가압장	26명
3차	2017. 10. 19.(목) 14:00~17:00	동부수도사업소	제어센타 대현산(배)가압장 옥수증압장	30명
		강남수도사업소	제어센타 삼성(배)가압장 일원가압장	23명
4차	2017.11.23.(목) 14:00~17:00	북부수도사업소	제어센타 미아가압장 번동증압장	26명
		강동수도사업소	제어센타 거마가압장(저압) 명일증압장	30명

○ 추진실적 분석 : 참석 인원이 총 221명으로 4조 2교대를 감안하면                       참석율(52%)이 양호(사업소 기전팀 총106명)

○ 평 가 : ‘17년 한전 정전사고가 2회가 발생하였으나 신속한 대처로               단수 최소화함은 반복적인 정전 대응 모의 훈련결과임.

※ 한전 정전 : - ‘17.6.11.(일) 12:50분경 한전 영서변전소(광명시 소재) 정전

- ‘17.8.15.(화) 10:50분경 한전 동서울 송전선로 정전

□ 훈련세부계획

○ 정전대비 훈련실시 흐름도

상황접수 및전파

사고 분석및 평가

비상급수운영

복구작업

현장출동

및 조사

○ 사이버테러 훈련실시 흐름도

상황접수

및 전파

사고 분석

및 평가

2단계 조치

(현장출동 조치)

1단계 조치

(제어센타 조치)

컴퓨터 복구작업

□ 단계별 세부 조치사항

정전대비 훈련			사이버테러 대비 대응훈련
순번	단계	내 용	순번	단계	내 용
1	메시지 부여	본부에서 사업소에 메시지 부여	1	메시지 부여	본부에서 사업소에 메시지 부여
2	상황접수 및 전파	발생일시, 위치, 사고원인 등 접수, 사업소 및 본부보고 및 유관기관 지원요청	2	상황접수 및 전파	발생일시, 위치, 사고원인 등 접수, 사업소 및 본부보고 및 유관기관 지원요청
3	현장출동 및 조사보고	현장출동하여 현장상황 상세 조사 보고	3	제어실에서 1단계 조치	① 외부 연결통신선 차단 ② 예비 컴퓨터로 제어실복구 ③ 상황보고
4	복구작업	제어센터 근무자, 긴급 보수업체 및 장비동원 등 시설물 복구	4	복구작업	제어센터 근무자 및 긴급보수업체에 의한 해킹된 컴퓨터 복구
5	비상급수 (훈련유보)	급수지역 주민에게 단수홍보 및 급수차, 병물 아리수 공급	5	현장에서 2단계 조치	제어센터 근무자 및 순찰반이 현장에 출동하여 급수펌프 가동확인점검․복구
6	사고분석 및 평가	훈련 미실시 사업소 기전팀장이 평가	6	사고분석 및 평가	훈련 미실시 사업소 기전팀장이 평가

□ 행정사항

○ 훈련 대상 사업소에서는 가압장 위기관리 매뉴얼, 예비전원 절체 상세 매뉴얼 등을 참고하여 세부 훈련계획 수립

○ 훈련 미 실시 사업소에서는 기전팀장, 제어센터 운영자 등의 훈련 참관 및 평가로 내실있는 훈련 성과 도출

○ 훈련 참여자는 교육시간 인정 : 3시간

붙임 : 1. 특고압 전력 수전 가압장 현황 1부.

2. 사이버테러 대응 예상 시나리오 1부.

3. 정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 평가서 1부. 끝.