문서번호	정수과-137
결재일자	2018.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	01/19 서대훈
협조

입상활성탄지 휴지 실험 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1

강북아리수정수센터

정수과

입상활성탄지 휴지실험 계획 보고

저수온 시기 입상활성탄지 휴지 후 재가동 실험을 통하여 입상활성탄지 유출수의 암모니아성질소 발생 시기 및 증가 경향을 파악하고자 아래와 같이 현장 실험을 실시코자 합니다.

▢ 실험 방법

구 분	조건 1	조건 2
실험대상	- 개별 활성탄지 1개지	- 개별 활성탄지 1개지
휴지시간	- 0 ~ 3일 차등 적용	- 조건 1 결과 적용
실험조건	- 유입․유출 밸브 차단 - 지 수위는 운전 수위 유지 - 수온 4℃ 이하	- 유입․유출 밸브 차단 - 지 수위는 운전 수위 유지 - 수온 4℃ 이하 간헐적 공기 주입(에어블로워 이용)
분 석	재가동 후 30분, 1시간 시점에 채수하여 암모니아성질소 분석

▢ 기타 사항

○ 현재 4℃ 이하의 저수온 시기이며, 원수 2-MIB 농도가 8ng/L 이하를 유지하고  고도시설용량 이하를 처리하고 있어 입상활성탄지 1~2개지 휴지로 인한 수질 및 공정의 영향은 미미할 것으로 판단됨.

○ 본 실험은 1월 22일 이후 실시하며, 실험 과정에서 추가적인 실험 조건이 발생시 중앙제어실과 협의하여 현장 실험토록 하겠음.