	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	옥내탱크저장소의 위치,구조 및 설비의 기준 질의에 대한 회신 보고

1. 관련문서

가. 민원-179(2018.1.15.)호 「옥내탱크저장소의 위치,구조 및 설비의 기준 질의」

나. 예방과-977(2018.1.16.)호 「옥내탱크저장소의 위치,구조 및 설비의 기준 질의」

2. 위와 관련 소방청에 질의한 내용이 회신되어 아래와 같이 보고 합니다.

가. 질의내용

1) 지하4층 전용 탱그실은 몇개까지 설치 할수 있는지

- 개수의 제한은 없습니다.

2) 총 합계 용량은 몇(L)까지 가능 한지

- 옥내탱크저장소의 지정수량은 40배 이하(수량 20,000L 를 초과 할수 없음)로 제한하고 있음.

- 하나의 전용실 내에 벽으로 구획된 수개의 실이 있는 경우는 각실을 포괄하여 전체가 하나의 전용실이거나 2 이상의 전용실이 연접한 경우에는 해당 2이상의 전용실을 포괄하여 하나의 전용실로 함

3) 지하4층 지정수량 40배(40,000L)에서 지하3층에 추가 설치가능여부

- 층이 다른 경우에는 전용실을 포괄하지 않음.

- 지하4층은 탱크전용실은 두 개의 실이 연접하지 않아야 함.

4) 지하4층에 추가설치가 가능하다면 탱크전용실의 설치기준

- 4개의 탱크전용실이 서로 연접하지 않아야 함.

- 공유하고 있는 벽 두께가 철근콘크리트 30㎝ 이상, 콘크리트 50㎝ 이상 이거나 일반적인 벽의 사이 간격이 30㎝ 이상 이격한 경우에는 연접하지 않은 것임.

5) 위 시설이 설치 가능하다면 변경허가 또는 신규허가 여부

- 추가로 설치되는 탱크전용실이 연접하지 않는다면 해당 전용실 각각을 신규허가로 받아야 함.  끝.

담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	01/23 윤봉수
협조자
시행	예방과-1407	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	대시민공개