문서번호	정수과-353
결재일자	2018.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
정방환		01/23 김효상
협 조
	주무관		代김미란
	주무관		서광호

취수장 운영일지

2018년 01월 20일

뚝도아리수정수센터

【정수과】

□ 2018년 01월 20일 토요일 날씨 : 맑음
구분	내용
근 무 자	주간				야간					휴무
	채춘병,장용면				정방환,홍현기					강옥석
										전용준
일 일 전 력 운 영 현 황 (청계천포함)	최대 전력 (kW)			유효 전력량 (kWh)				무효 전력량 (kVarh)					역률 (%)
	3,228.48			70,995.78				11,433.78					98.78
부하시간대별 일일사용량 (원단위 3% 절감)
구 분	시간대별(겨울철11~02월)										원단위 (원/kwh)		원단위 (원/톤)	비고
	경 부 하	중 부 하				계
단가(원)	63.1	109.2									86.7		19.61
사용량(kwh)	29,871.00	41,124.78				70,995.78
전력료(원)	1,675,763	4,482,601				6,158,364
일 일 점 검	수ㆍ변전 설비 및 스마트전기설비 점검 ► 취수장운영일지
유 지 관 리 (정 비) 고 장 수 리	○ 소화전 모터 펌프 및 배관라인 누수상태 점검(이상없음) ○ 전자변 만수센서,압력스위치 작동상태 점검(이상없음) ○ 소화전 콘트롤 제어반 점검(이상없음) ○ 기계실 역지변 누수상태 점검(이상없음) ○ 취수장 주변 순찰 점검(이상없음)
지 시 사 항 (특이사항)
익 일 계 획
자 재 사 용 내 역	상품		규격				단위		수량			비고

전기설비점검표 ○ 점검등급 : 일상점검 ○ 점검자 : 채춘병,장용면
설비명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특고압 수전반	ALTS 및 LBS 상태
	케이블 접속 및 CH 상태
	PF & PT 상태
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
	보호계전기(GIPAM) 동작상태
변압기	변압기 절연유 상태 및 온도	○		∨			변압기 온도: 30℃
	절연유 누유 여부	○		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		∨
	1ㆍ2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태
	흡습호흡기 변색 상태
고압 수전반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		∨
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		∨
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		∨
	BUS BAR 연결 및 열화상태
고압 모타 기동반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		∨
	VCB 동작상태	○		∨
	보호계전기 동작상태
	BUS BAR 연결 및 열화상태
	시퀸스 동작상태
	리액터 및 콘덴서 상태
저압 변압기	변압기 온도	○		∨			변압기 온도: 34℃
	1ㆍ2차 케이블 접속 상태	○		∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		∨
발전기	연료탱크 외관 및 연료 상태
	엔진계통 및 기타 정비 상태
	운전반 및 각종 지시계기 상태
저압반	정류기 및 UPS 운전상태	○		∨
	정류기 축전지 전압 상태	○		∨
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		∨
저압 모터 펌프	모타 운전 소음 상태	○		∨
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		∨
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		∨
기타	피뢰설비 및 접지 상태
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		∨
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		∨

설비명	점검항목	점검등급		점검결과			비고
		일상	상세	양호	주의	고장
취수 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○		∨
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○		∨
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○		∨
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○		∨
	취수펌프(220KW)교번운전 및 정기점검	○		∨
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)
진공 펌프	이상소음 및 진동발생 여부	○		∨
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○		∨
	진공라인 전자밸브 이상여부	○		∨
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검
이동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생여부
	스크린세척수 적정공급여부
	스크린 탈락여부 및 청소상태
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부
	비상연락망 게첨 여부
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○		∨